ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

Донское межрегиональное территориальное управление

по надзору за ядерной и радиационной безопасностью

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

____________В.А. Катков

«19» января 2015 г.

Отчет
о деятельности Донского межрегионального территориального управления
по надзору за ядерной и радиационной безопасностью
в 2014 году

Заместитель руководителя

____________ В.И. Белов

«19» января 2015 г.

Заместитель руководителя

___________ В.Ю. Любимов

«19» января 2015 г.

Начальник отдела
административного и 
правового обеспечения

______________А.В. Зуев

«16» января 2015 г.

г. Нововоронеж

2015

| СОДЕРЖАНИЕ |  |
| --- | --- |
| 1. ОБЩИЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД……………………......... | 5 |
| 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ……………………………..…………………… | 9 |
| 2.1. Атомные станции…………………………………………………………………….......................... | 9 |
| 2.1.1. Нарушения в работе АС……………………………………………………………….…............... | 11 |
| 2.1.2. Организация и проведение ремонтных работ, технического перевооружения и реконструкции………………………………………...…………………………………………………………...... | 24 |
| 2.1.3. Надзор за строящимися объектами АС………………………………………………………… | 32 |
| 2.1.4. Вывод объектов из эксплуатации……………………………………………………................... | 35 |
| 2.1.5. Обращение со свежим и отработавшим ядерным топливом, радиоактивными отходами и источниками ионизирующих излучений………………………………......................................... | 37 |
| 2.1.6 Обеспечение радиационной безопасности и осуществление радиационного контроля на поднадзорных АС ……………………………………………………………………………………..………… | 37 |
| 2.1.7. Подбор, подготовка, допуск к самостоятельной работе и поддержание квалификации персонала поднадзорных АС ……………………………………………………………………………..……….. | 39 |
| 2.1.8. Организация защиты персонала и населения в случаях аварий. Выполнение задач подсистемы РСЧС …………………………………………………………………………………..... | 40 |
| 2.1.9. Техническая безопасность при эксплуатации оборудования ……………………. | 42 |
| 2.2. Радиационно опасные объекты ………………………...…….……………………………………. | 42 |
| 2.2.1. Общая характеристика объектов использования атомной энергии………………………... | 42 |
| 2.2.2. Инспекционная деятельность…………………………………………………………………… | 52 |
| 2.2.3. Нарушения требований норм и правил, условий действия лицензий. Нарушения в работе поднадзорных объектов……………………...…………………………………………………………………….. | 55 |
| 2.2.4. Обращение с РАО и РИ……………………………………………………………………………. | 59 |
| 2.2.5 Эксплуатация РнИ…………………………………………………………………………………. | 61 |
| 2.2.6 Организация учета и контроля РВ и РАО, анализ результатов надзора за системой государственного учета и контроля РВ и РАО………………..……………………………………………………. | 62 |
| 2.2.7. Обеспечение безопасности РОО…………………………………………………………………. | 65 |
| 2.2.8. Выполнение задач подсистемы РСЧС………………………………………………………….. | 69 |
| 2.3. Организации (предприятия), выполняющие работы по проектированию объектов использования атомной энергии, конструированию и изготовлению оборудования для них, экспертиза документов…………………………………………………………………………………………………..……… | 74 |
| 2.4. Система государственного учета и контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов на поднадзорных АС……………………………...……………………….. | 76 |
| 2.5. Общие показатели инспекционной деятельности………………………………………………. | 84 |
| 2.5.1 Инспекционная деятельность на объектах атомной энергетики………………………….... | 84 |
| 2.5.2 Инспекционная деятельность на сооружаемых объектах атомной энергии…………..……………… | 96 |
| 2.5.3 Инспекционная деятельность нарадиационно-опасных объектах……………………… | 104 |
| 2.5.4 Инспекционная деятельность на предприятиях и в организациях, занимающихся конструированием и изготовлением оборудования для объектов использования атомной энергии……. | 105 |
| 2.5.5 Общие показатели инспекционной деятельности Донского межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью (Донское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора)……………………………………………………………………………….. | 106 |
| 3. ЛИЦЕНЗИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ…………………………………………………... | 108 |
| 3.1. Общие итоги лицензионной деятельности……………………………………………………….. | 108 |
| 3.2. Анализ лицензионной деятельности……………………………...………………………………. | 121 |
| 3.3. Обобщенные результаты экспертизы документов, обосновывающих обеспечение радиационной безопасности радиационного источника, пункта хранения и/или качества заявленной деятельности………………………………………………………………………………………………………... | 121 |
| 3.4. Обобщенные результаты проверок……………………………………..... | 125 |
| ### 3.5. Регистрация организаций, осуществляющих деятельность по эксплуатации радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категорий радиационной опасности………………………………………………………………...... | 126 |
| 4. ПРОВЕРКА ДОНСКИМ МТУ ПО НАДЗОРУ ЗА ЯРБ РОСТЕХНАДЗОРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВОИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ………………………………………… | 126 |
| 5. РАБОТА С КАДРАМИ…………………………………………………………………….. | 127 |
| 6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ………………………………... | 128 |
| 7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА……………………………………………………………………………………... | 131 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………………... | 133 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ. Формы отчетных документов Донского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора за 2014 год |  |
| Форма ПО. Перечень поднадзорных Донскому МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора организаций и объектов в 2014 году | 137 |
| Таблица 1 | 137 |
| Надзор за ядерной и радиационной безопасностью атомных станций……………………………………….… | 137 |
| Надзор за радиационной безопасностью на радиационно опасных объектах………………………………….. | 181 |
| Таблица 2………………………………………………………………………………………………………………………….. | 210 |
| Форма АС. Сведения о работе по регулированию ядерной и радиационной безопасности на АС за 2014 год | 211 |
| Таблица 1 | 211 |
| Сведения о работе по регулированию ядерной и радиационной безопасности на НВАЭС за 2014 год……………………………………………………………………………………………………..….......... | 211 |
| Сведения о работе по регулированию ядерной и радиационной безопасности на НВАЭС-2 за 2014 год…………………………………………………………………………………………………………..….......... | 214 |
| Сведения о работе по регулированию ядерной и радиационной безопасности на КАЭС за 2014 год………………………………………………………………………………………………………..………...... | 218 |
| Сведения о работе по регулированию ядерной и радиационной безопасности на РАЭС за 2014год…………………………………………………………………………………………………………………. | 222 |
| Таблица 2………………………………………………………………………………………………………………...………… | 226 |
| Форма ИО. Сведения о регулировании деятельности, связанной с конструированием и изготовлением оборудования для объектов использования атомной энергии и экспертизой проектной, конструкторской и технологической документации за 2014 год…………... | 234 |
| Форма ЯМ. Сведения о количественных показателях надзора за системой государственного учета и контроля ядерных материалов, за физической защитой ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов, ядерных материалов за 2014 год ………………… | 236 |
| Таблица 1……………………………………………………………………………………………………………………..…… | 236 |
| Таблица 2…………………………………………………………………………………………………………………............. | 237 |
| Форма РВ. Сведения о количественных показателях надзора за учетом и контролем, физической защитой радиоактивных веществ, радиационных источников и радиоактивных отходов за 2014 год………………………………………………………………………... | 238 |
| Таблица 1………………………………………………………………………………………………………………………….. | 238 |
| Таблица 2…………………………………………………………………………………………………………………............ | 240 |
| Форма РБ. Сведения о регулировании радиационной безопасности на радиационно опасных объектах за 2014 год………………………………………………………………….. | 242 |
| Таблица 1 РИ……………………………………………………………………………………………………………...……. | 242 |
| Таблица 2РИ…………………………………………………………………………………………………………………….. | 246 |
| Таблица 1 ПХ……………………………………………………………………………………………………………………. | 250 |
| Таблица 2 ПХ……………………………………………………………………………………………………………........... | 252 |
| Таблица 4………………………………………………………………………………………………………………….......... | 253 |
| Форма ТБ. Сведения о государственном регулировании технической безопасности оборудования объектов использования атомной энергии, работающего под давлением, и грузоподъемных кранов за 2014 год…...……………………………………………………… | 257 |
| Форма МТУ-Р. Сведения о регулирующей деятельности Донского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора за 2014 год………………………………………………………………… | 262 |
| Форма МТУ-К. Сведения об административных наказаниях, примененных Донским МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора за 2014 год…………………………………………. | 282 |
| Форма МТУ-АТ. Сведения об авариях, происшествиях и несчастных случаях на поднадзорных Донскому МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора объектах за 2014 год………… | 285 |
| Форма МТУ-ЛРД. Сведения о лицензионной (разрешительной) деятельности, проведенной ДМТУ ЯРБ за 2014 год….…………………………………………………………….. | 287 |
| Форма УТ-С. Показатели деятельности по осуществлению государственного строительного надзора при строительстве (С), реконструкции (Р), капитальном ремонте (КП) объектов капитального строительства Донского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора за 2014 г. (в целом по управлению и отдельно по каждому субъекту Российской Федерации где осуществляется надзор)…………………………….……………………………………... | 294 |

## 1. ОБЩИЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Донское межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Донское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора) осуществляет функции по контролю и надзору в сфере безопасности при использовании атомной энергии на территории 15-ти субъектов Российской Федерации, входящих в состав 4 федеральных округов: Южного федерального округа, Северо-Кавказского федерального округа, Северо-Западного федерального округа (Кольская АЭС) и  Центрального федерального округа (Нововоронежская АЭС и радиационно опасные объекты, расположенные на территории Воронежской области).

Основные полномочия:

-осуществляет федеральный государственный надзор в области использования атомной энергии;

- осуществляет федеральный государственный строительный надзор при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства, относящихся к объектами использования атомной энергии;

- выполняет государственные функции по лицензированию деятельности в области использования атомной энергии;

- выдает разрешения работникам объектов использования атомной  энергии на право ведения работ в области использования атомной энергии;

- осуществляет регистрацию организаций, осуществляющих деятельность по эксплуатации радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категории радиационной опасности;

- представляет государственные услуги по установлению нормативов предельно допустимых выбросов радиоактивных веществ в атмосферный воздух и нормативов допустимых сбросов радиоактивных веществ в водные объекты, выдаче разрешений на выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду;

- и иные полномочия, в соответствии с  «Положением о Донском межрегиональном территориальном управлении по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору».

Сведения о взаимодействии с органами государственной власти Российской Федерации, общественными объединениями, политическими партиями, профессиональными союзами и другими организациями

Свою деятельность Донское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора осуществляет в постоянном взаимодействии с аппаратом полномочного представителя Президента в Южном федеральном округе, в Северо-Кавказском федеральном округе, в Центральном федеральном округе, в Северо-Западном федеральном округе, с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, уполномоченными осуществлять государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии.

Основными направлениями взаимодействия с указанными выше органами являются:

координация деятельности по вопросам соблюдения организациями требований законодательных и иных нормативных правовых актов и нормативно-технических документов к обеспечению безопасности при использовании атомной энергии;

участие в реализации государственных целевых программ по обеспечению радиационной безопасности;

организация контроля за ввозом и вывозом радиоактивных веществ и радиоактивных отходов на поднадзорную территорию и за ее пределы; обмен информацией по вопросам, относящимся к компетенции каждой из сторон, и другие вопросы.

В рамках реализации «Соглашения о взаимодействии между Федеральным надзором России по ядерной и радиационной безопасности и Министерством внутренних дел Российской Федерации» были проведены плановые выездные проверки по обеспечению физической защиты ядерных установок (далее - ЯУ), радиационных источников (далее - РИ), радиоактивных веществ (далее - РВ) и радиоактивных отходов (далее - РАО), ядерных материалов (далее - ЯМ) филиалов ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция», «Нововоронежская атомная станция», «Ростовская атомная станция» с участием представителей штабов Северо-Западного, Центрального и Северо-Кавказского региональных командований внутренних войск МВД России соответственно.

В соответствии с Планом международного сотрудничества Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору:

- в октябре 2014 года руководитель Донского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора принимал участие в семинаре с инспекторами STUK по обмену информацией о надзоре за безопасностью при эксплуатации финских АЭС и российских АЭС (Кольской АЭС и Ленинградской АЭС) и по обмену информацией о событиях, влияющих на безопасную эксплуатацию АЭС (Финляндия, г. Хельсинки, Центр радиационной и ядерной безопасности (STUK);

- в феврале 2014 года начальник ОИЯРБ на Нововоронежской АЭС принимал участие в миссии технической поддержки Всемирной Ассоциации Организаций, эксплуатирующих Атомные Электростанции (ВАО АЭС-МЦ) по теме: «Грузоподъемные приспособления, подъем и перемещение грузов», которая проходила в ЦА ОАО «Атомэнергоремонт» (г. Мытищи);

- в феврале 2014 года главный государственный инспектор ОИЯРБ на НВАЭС-2 принимал участие в качестве наблюдателя (консультанта) в комплексной инспекции строящейся Белорусской АЭС;

- в апреле 2014 года начальник ОИЯРБ на Кольской АЭС принимал участие в семинаре представителей Ростехнадзора, Центра радиационной и ядерной безопасности (STUK) и эксплуатирующих организаций АЭС по вопросам эксплуатации и надзора за безопасностью при эксплуатации Кольской АЭС, Ленинградской АЭС и финских АЭС, включая информацию о событиях, значимых с точки зрения безопасности (Финляндия, г. Хельсинки, Центр радиационной и ядерной безопасности (STUK);

- в июле 2014 года государственный инспектор ОЯРБ принимала участие в семинаре МАГАТЭ RER9110 «Совершенствование потенциала органов регулирования безопасности в области проведения инспекций» (Венгрия, г. Будапешт);

- в сентябре 2014 года начальник ОИЯРБ на Кольской АЭС и главный государственный инспектор ОЯРБ принимали участие в семинаре между представителями Ростехнадзора и Центра радиационной и ядерной безопасности (STUK) по обмену информацией о работах по модернизации российских и финских АЭС на основании результатов, проведенных «стресс-тестов» АЭС в России и Финляндии с посещением Кольской АЭС (г. Полярные Зори).

В 2014 году Донским МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора проведены мероприятия:

с 14 по 17 июля с участием представителей Турецкого агенства по атомной энергетике (ТАЕК), в качестве наблюдателей, в проверках объектов капитального строительства «Нововоронежская атомноя электрическая станция-2 энергоблоки 
№ 1 и № 2» и «Насосная станция подпитки (00UGA)» комиссиями, назначенными руководителем Донским МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора;

с 19 по 21 августа с участием представителей Вьетнамского агенства по радиационной и ядерной безопасности (ВАРЯБ) в рамках программы технического сотрудничества МАГАТЭ с целью обмена опытом в области инспекционной деятельности при сооружении АЭС.

В настоящее время продолжают действовать:

- «Соглашение о взаимодействии в области государственного регулирования радиационной безопасности при использовании атомной энергии», заключенное между Донским МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора и Региональным Управлением № 118 Федерального медико-биологического агентства в 2011 году;

- «Соглашение от 27 декабря 2013 года о взаимодействии Донского межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и межрегионального управления № 5 Федерального медико-биологического агентства при организации федерального государственного строительного и государственного санитарно-эпидемиологического надзора, осуществляемого в рамках федерального государственного строительного надзора, на объектах капитального строительства «Ростовская АЭС. Энергоблоки № 3,4»;

- «Соглашение от 3 февраля 2011года о взаимодействии Донского межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и регионального управления № 33 Федерального медико-биологического агентства при организации государственного строительного и государственного санитарно-эпидемиологического надзора, осуществляемого в рамках государственного строительного надзора, на объектах капитального строительства НВАЭС и Нововоронежской АЭС-2»;

- «Соглашение от 23.03.2010 г. между Южным региональным центром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (на территории Южного федерального округа) и Донским межрегиональным территориальным управлением по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору»;

- «Соглашение от 12 февраля 2014 года о взаимодействии Главного Управления МЧС по Воронежской области и Донского межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору»;

«Соглашение от 28.02.2014 г. между Северо-Кавказским региональным центром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Донским межрегиональным территориальным управлением по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору».

В 2014 году Донским межрегиональным территориальным управлением по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора  были подготовлены и направлены запросы, необходимые для осуществления функций по контролю и надзору в сфере безопасности при использовании атомной энергии, а также даны ответы на поставленные вопросы и предоставлена необходимая информация: в территориальные органы МВД России, в территориальные органы прокуратуры и органы ФСБ России, в территориальные органы других федеральных органов исполнительной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, другим организациям.

В 2014 году отдел по надзору за радиационно опасными объектами  (далее – ОН РОО) и отделы инспекций радиационно опасных объектов (далее – ОИ РОО) осуществляли взаимодействие с территориальными органами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, а также с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и иными организациями.

Работники ОН РОО, Южного отдела инспекций радиационно опасных объектов (далее – ЮОИ РОО), Северо-Кавказского отдела инспекций радиационно опасных объектов (далее – СКОИ РОО), Нижне-Волжского отдела инспекций радиационно опасных объектов (далее – НВОИРБ) являлись членами Комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС) и Межведомственных комиссий по радиационной безопасности  соответствующих субъектов Российской Федерации.

ОН РОО и ОИ РОО были подготовлены и своевременно направлены:

главам Администраций соответствующих субъектов Российской Федерации справки о состоянии радиационной безопасности на поднадзорных объектах;

о нарушении законодательства в области использования атомной энергии 11 информаций в прокуратуры различных уровней.

В процессе лицензирования деятельности в области использования атомной энергии Донским МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора осуществлялось взаимодействие с УФК по Воронежской области по платежам за лицензионные сборы.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ  «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Донское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора ежегодно направляет план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Центральном федеральном округе для согласования. При формировании ежегодного плана проверок на основании предложений органа прокуратуры осуществляется взаимодействие с другими контрольно-надзорными органами в части согласования сроков проведения совместных плановых проверок в отношении поднадзорных организаций.

## 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

## 2.1. Атомные станции

В течение 12 месяцев 2014 года Донское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора осуществляло надзор за ядерной и радиационной безопасностью, физической защитой, системами учета и контроля ЯМ, РВ и РАО, федеральный государственный строительный надзор, а также надзор за соблюдением УДЛ:

в 3 филиалах ОАО «Концерн Росэнергоатом» (в отношении которых, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.04.2012 № 373, осуществляется режим постоянного государственного надзора на объектах использования атомной энергии):

- «Нововоронежская АЭС» (НВАЭС);

- «Кольская АЭС» (КАЭС);

- «Ростовская АЭС» (РАЭС),  имеющих в своем составе:

- 9 - эксплуатируемых энергоблоков (лицензии на эксплуатацию ЯУ),

- 2 – энергоблока, остановленных для вывода из эксплуатации (лицензии на эксплуатацию ЯУ, лицензии на вывод из эксплуатации ЯУ),

- 4* - сооружаемых энергоблока (лицензии на сооружение ЯУ, в рамках которых осуществляется монтаж тепломеханического оборудования и систем, важных для безопасности).

 ОАО «Концерн Росэнергоатом» получена лицензия Ростехнадзора от 14.11.2014 № ГН- 03-101-2949 на право эксплуатации ядерной установки энергоблока № 3 Ростовской АЭС. На момент предоставления отчетной информации на энергоблоке № 3 Ростовской АЭС ведутся работы по программе ввода в эксплуатацию.

Таблица 1

Распределение по типам реакторов на АЭС

| Эксплуатируемые энергоблоки |  |
| --- | --- |
| Нововоронежская АЭС (НВАЭС) энергоблоки №№ 3, 4 энергоблок № 5 | ВВЭР-440 ВВЭР-1000 |
| Кольская АЭС (КАЭС) энергоблоки №№ 1, 2, 3, 4 | ВВЭР-440 |
| Ростовская АЭС (РАЭС) энергоблоки №№ 1, 2 | ВВЭР-1000 |
| Выводимые из эксплуатации энергоблоки |  |
| Нововоронежская АЭС (НВАЭС) энергоблок № 1 энергоблок № 2 | ВВЭР-240 ВВЭР-320 |
| Сооружаемые энергоблоки |  |
| Нововоронежская АЭС-2 энергоблоки №№ 1, 2 | ВВЭР-1200 |
| Ростовская АЭС энергоблоки №№ 3, 4 | ВВЭР-1000 |

кроме того:

- ОСХОТ (лицензия на эксплуатацию ПХ ЯМ - ОСХОТ НВАЭС);

- 42 хранилища РВ и РАО, из них:

1 комплекс переработки ЖРО с ХОРО КАЭС (лицензия на эксплуатацию РИ - КП ЖРО с ХОРО);

1 ХТРО для временного хранения 10 000 контейнеров (лицензия на эксплуатацию хранилища твердых радиоактивных отходов НВАЭС);

3 хранилища РИ (в рамках лицензий на эксплуатацию ЯУ);

37 хранилищ РАО (в рамках лицензий на эксплуатацию ЯУ);

- порядка 8 000 радиационных источников и ТВС (в рамках лицензий на эксплуатацию радиационных источников и лицензий на эксплуатацию ЯУ);

- порядка 75000 м3 РАО (в рамках лицензий на эксплуатацию ЯУ);

- 2628 единиц оборудования (котлы, сосуды), трубопроводов и грузоподъемных кранов на АЭС, зарегистрированных в Донском МТУ по надзору за ЯРБ (кроме того надзор осуществляется и за оборудованием и трубопроводами, регистрируемыми на предприятиях-владельцах).

Донское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора осуществляло федеральный государственный строительный надзор  за соблюдением требований технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации на 6 объектах капитального строительства (ОКС):

- «Энергоблок № 3 Ростовской АЭС» (1 ядерная установка и 48 отдельно стоящих зданий и сооружений);

- «Энергоблок № 4 Ростовской АЭС» (1 ядерная установка и 42 отдельно стоящих здания и сооружения);

- «Здание комендатуры войсковой части Кольской атомной станции»;

- «Кольская атомная станция. Убежище на 1200 укрываемых. Мурманская область, г. Полярные Зори»;

- «Нововоронежская атомная электрическая станция – энергоблоки № 1 и 
№ 2» (2 ядерные установки и 246 отдельно стоящих зданий и сооружений);

- «Насосная станция подпитки (00UGA)» (объект в рамках строительства НВАЭС-2).

надзор за соблюдением УДЛ:

- в 220 организациях, имеющих лицензии Ростехнадзора на проектирование и конструирование, сооружение, эксплуатацию, вывод из эксплуатации ЯУ в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации.

В отчетном периоде было выдано 2 Заключения о соответствии (ЗОС) построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства «Здание комендатуры войсковой части Кольской атомной станции» (от 19.12.2014 № 17-07/2014) и «Кольская атомная станция. Убежище на 1200 укрываемых. Мурманская область, г. Полярные Зори» (от 19.12.2014 № 17-08/2014) требованиям технических регламентов и проектной документации.

Подробная информация о результатах инспекционной деятельности на АЭС представлена далее, в разделе 2.5.1«Инспекционная деятельность на объектах атомной энергетики». Показатели деятельности в рамках федерального государственного строительного надзора за сооружением АЭС представлены в пункте 2.5.2 «Инспекционная деятельность на сооружаемых объектах атомной энергетики».

### 2.1.1. Нарушения в работе АС

- В 2014 году на поднадзорных НВАЭС, КАЭС, РАЭС произошло 11 учетных нарушений (в 2013 году - 10 учетных нарушений), в том числе:

- на НВАЭС - 3 (в 2013 году – 1 нарушение);

- на КАЭС – 4(в 2013 году – 6  нарушений);

- на РАЭС - 4 (в 2013 году – 4 нарушения).

В соответствии с предварительным сообщением, поступившим 30.12.2014, ведется расследование нарушения, произошедшего 29.12.2014 на энергоблоке № 3 РАЭС, находящемся на этапе ввода в эксплуатацию. Предварительная категория нарушения П08. В соответствии с Приказом Ростехнадзора от 05.03.2011 № 103 «О внесении изменений в Положение о порядке расследования и учета нарушений в работе атомных станций, утвержденное постановлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14 мая 2008 г. № 3» данное нарушение подлежит учету отдельно от нарушений в работе энергоблоков АЭС, принятых в промышленную эксплуатацию.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации НВАЭС, КАЭС, РАЭС в отчетный период зафиксировано не было.

Количество нарушений с автоматическим срабатыванием A3 – 2:

на НВАЭС – 0, на КАЭС – 1, на РАЭС - 1.

Контроль за работой комиссий по расследованию нарушений в работе АЭС осуществлялся персоналом ОИЯРБ на АЭС в соответствии с «Административным регламентом по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по федеральному государственному надзору в области использования атомной энергии» и «Положением о порядке расследования и учета нарушений в работе атомных станций» (НП-004-08).

Во исполнение приказа Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 25 января 2010 года № 30 «Об усилении контроля и надзора за деятельностью атомных станций» и в соответствии с требованиями 
НП-004-08 информация о результатах контроля расследований нарушений в работе АЭС направлялась в Управление по регулированию безопасности атомных станций и исследовательских ядерных установок Ростехнадзора в установленном порядке.

Наиболее значимыми нарушениями в работе поднадзорных АЭС в отчетном периоде являются 2 нарушения в работе энергоблоков № 1 и № 2 Ростовской АЭС, произошедшие 4 ноября 2014 г., приведшие к разделению ЕЭС России на части с выделением на изолированную работу ОЭС Юга 4 ноября 2014 г. Выбросов и сбросов радиоактивных продуктов не было.

Для расследования причин данных нарушений приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05.11.2014 № 498 была создана комиссия с участием уполномоченных представителей Ростехнадзора и ОАО «Концерн Росэнергоатом». В работе комиссии принимал участие начальник ОИЯРБ на Ростовской АЭС Донского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора.

Информация с указанием по каждому из этих нарушений обстоятельств, последствий и причин возникновения приведена в таблице 2.

За нарушение установленного срока передачи оперативного сообщения о нарушениях в работе Ростовской АЭС, произошедших 4 ноября 2014 г., по факту отключения энергоблока № 2 от сети и срабатыванию аварийной защиты реактора на энергоблоке № 1, Постановлением начальника ОИЯРБ на РАЭС Донского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора начальник смены атомной станции Ростовской АЭС по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 статьи 9.6 КоАП РФ, привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 20 000 руб. Штраф взыскан.

В отчетном периоде ОИЯРБ на АЭС проводили анализ эффективности реализации мероприятий по результатам расследования нарушений путем проведения контрольно-надзорных мероприятий в рамках осуществления режима постоянного государственного надзора.

Корректирующие меры, направленные на устранение и предотвращение нарушений в работе АЭС, выполнение которых предусмотрено в отчётный период, выполнены.

Классификация нарушений по непосредственным и коренным причинам их возникновения приведена ниже, в таблице 2.

Таблица 2

| - Дата возникновения и описание нарушения | - Непосредственная причина нарушения | - Коренная причина нарушения |
| --- | --- | --- |
| Нововоронежская АЭС |  |  |
| 18.01.2014 (отчёт № 4НВО-П09-01-01-14 от 07.02.2014) Снижение тепловой мощности энергоблока № 4 на 40,5% от уровня мощности, непосредственно ей предшествовавшего, в результате отключения ТГ-11 от сети ложной работой защиты «Перегрузка по току ротора 2,2Iн». | Ложная работа защиты «Перегрузка по току ротора 2,2Iн». Кодификация по приложению 3 НП-004-08: 5.1.5.1. «Ложный сигнал». | 1) Отказ электронного реле тока КА10 типаRM4JA32MW в системе возбуждения ТГ-11. Кодификация по приложению 3 НП-004-08: 5.2.3 «Дефект изготовления». Предприятие-изготовитель системы возбуждения - ОАО «Силовые машины», г. Санкт-Петербург. Изготовитель реле - фирма «Schneider Electric», Германия. 2) Непринятие необходимых мер по исключению влияния на силовое оборудование единичного отказа в цепях защит. Кодификация по приложению 3 НП-004-08: 5.2.9.2.2. Непринятие необходимых мер по изменению проектных решений и проектной документации. Категория персонала: 4.11.1. Административно-технический (руководящий) персонал ЭЦ НВОАЭС. |
| 22.02.2014 (отчёт № 5НВО-П09-02-02-14 от 24.03.2014) Снижение тепловой мощности энергоблока № 5 на 48% от уровня мощности, непосредственно ей предшествовавшего, в результате отключения ТГ-13 от сети действием защиты от замыкания на «землю» в обмотке статора. | 1) Снижение сопротивления обмотки статора турбогенератора относительно корпуса в результате нарушения изоляции из-за смещения узла межстержневого распора на выходе из паза обмотки статора. Кодификация по приложению 3 НП-004-08: 5.1.2.6. Снижение сопротивления, повреждение изоляции. 2) Переход регулятора РУПГ-1 в “одноимпульсную” схему работы из-за отказа параметра расхода пара от ПГ-1 (рассогласование 3-х датчиков на величину более 200т/ч). Кодификация по приложению 3 НП-004-08: «Пульсация давления». | 1) Дефект изготовления блока межстержневых прокладок, выразившийся в неправильной бандажировке шнуром-чулком клина поз.84 с отступлениями от требований чертежа 5БС.681452СБ, «Статор обмотанный». Кодификация по приложению 3 НП-004-08: «Дефект изготовления». 2) Недостаток алгоритма работы регулятора РУПГ, не исключающий возможность перехода в “одноимпульсную” схему работы, которая не обеспечивает “удержание” уровня в ПГ при протекании динамических процессов. Кодификация по приложению 3 НП-004-08: «Ошибка проектирования». |
| 04.10.2014 (отчёт № 5НВО-П09-03-10-14 от 07.11.2014) Снижение тепловой мощностиэнергоблока № 5 на 48% от уровня мощности, непосредственно ей предшествовавшего,в результате отключения ТГ-14 от сети ложной работой продольной дифференциальной защиты генератора. | Ложная работа продольной дифференциальной защиты генератора вследствие отсутствия контакта в испытательном блокеSG5 при вставленной крышке блока. Кодификация по приложению 3 НП-004-08: Код: 5.1.2.4. «Плохой контакт, размыкание, обрыв цепи». | 1) Недостаток изготовления испытательного блока SG5 (тип БИ-6). Кодификация по приложению 3 НП-004-08: «Дефект изготовления». Завод-изготовитель ООО НПП «ЭКРА». |
| Ростовская АЭС |  |  |
| 01.05.2014 (отчет № 2РОС-П09-01-05-14-ДОП от 01.07.2014) Снижение тепловой мощности на энергоблоке № 2 с Nт = 3105 МВт до Nт = 1741 МВт, вызванное отключением главного циркуляционного насоса 2YD40D01 из-за излишнего срабатывания дифференциальной защиты при переходном процессе в сети 220 кВ | Излишнее срабатывание дифференциальной защиты электродвигателя 2ГЦН-4 произошло при переходном процессе в сети 220 кВ (отключение ВЛ-220 кВ «Цимлянская ГЭС-ТЭЦ-2» в результате 2-х фазного короткого замыкания между фазами «А» и «С», с успешным АПВ), приведшее к отключению 2ГЦН-4 и снижению тепловой мощности на энергоблоке № 2. Кодификация по приложению 3 НП-004-08: 5.1.2.0. Прочие электрические причины, не вошедшие в данную группу причин. | 1) Нарушение соединения токовых цепей фазы «А» в месте пайки соединителя типа СНЦЗМ на электродвигателе 2ГЦН-4, установленного на контрольном кабеле цепей дифференциальной защиты вследствие недостатка монтажа соединителя типа СНЦЗМ-7/52Р-6. Несоблюдение требований п.4.3.2. «Заливка монтажного пространства соединителей» технического описания и инструкции по эксплуатации «Соединители типа СНЦЗМ» СНКЦ.434411.002ТО, допущенного персоналом подрядной организации ООО Корпорация АК «ЭСКМ» в июне 2009 года при сооружении энергоблока № 2 Ростовской АЭС. Кодификация по приложению 3 НП-004-08: 5.2.5. Недостатки монтажа. 2) Отключение 2ГЦН-4 дифференциальной защитой электродвигателя из-за не учета в полном объеме АТП ЭЦ возможности влияния переходных процессов в сетях 220÷500 кВ на работу дифференциальной защиты с неисправностью в токовых цепях. Кодификация по приложению 3 НП-004-08: 5.2.9. Недостатки управления АС и недостатки организации эксплуатации АС; 5.2.9.2. Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие: 5.2.9.2.3. по устранению выявленных недостатков. 3) Действующие эксплуатационные процедуры не предусматривают порядок контроля за выявлением и устранением неработоспособности систем (элементов), отказы которого влекут за собой ограничение мощности реакторной установки до регламентируемых значений. Кодификация по приложению 3 НП-004-08: 5.2.9.7. Недостатки в станционной программе контроля: 5.2.9.7.1. за выявлением и устранением неработоспособности систем (элементов). |
| 04.11.2014 (отчет № 1РОС-П06-02-11-14 от 25.11.2014) Останов реакторной установки энергоблока № 1 действием аварийной защиты реактора по фактору обесточивания одного ГЦН из двух работающих при мощности реактора более 5 %№ном вследствии трехфазного короткого замыкания на «землю» на ОРУ-500 кВ из-за ошибочных действий персонала | 1) Трехфазное короткое замыкание на «землю» на ОРУ 500 произошло при проведении работ по вводу в работу выключателя 500 кВ В-50 в соответствии с Типовым бланком переключений ТБП № 50-2/294 «Ввод в работу выключателя 500 кВ В-50» из-за ошибочных действий персонала. Оперативный персонал (ДИ ЭЦ, ЭМ ОРУ) перед вводом в работу оборудования, выведенного из работы в соответствии с временной схемой, согласованной с «ОДУ Юга», не проверил по месту установки, в каком положении находится заземляющий нож ЗРС (нарушено требование п. 6.1.1 инструкции «Переключения в электроустановках Ростовской атомной станции» ИЭ.00.ЭО.26.02. Кодификация по приложению 3 НП-004-08: 5.1.8. Неправильные действия персонала 5.1.8.1. Вид неправильных действий персонала: 5.1.8.1.2. Бездействие, пропуск необходимых действий (оперативный персонал ЭЦ). 2) Срабатывание защиты от асимметрии фазных токов тиристорного преобразователя системы возбуждения генератора Г-1 произошло из-за некорректной работы алгоритма защиты системы возбуждения Г-1 от асимметрии фазных токов тиристорного преобразователя в режиме снижения напряжения синхронизации (уровень напряжения на секциях 6 кВ при трехфазном коротком замыкании на землю ОРУ-500 кВ составил 38% от Uном при уставке в регуляторах СВ 45% от Uном). Кодификация по приложению 3 НП-004-08: 5.1.2. Электрические явления, процессы, состояния. 5.1.2.0. Прочие электрические причины, не вошедшие в данную группу причин. 3) Формирование в АСУТ-1000 ложных сигналов об отключении ГЦН-1, 2, 3 произошло из-за переходного процесса в момент короткого трехфазного замыкания на землю на ОРУ 500 кВ. Кодификация по приложению 3 НП-004-08: 5.1.5. Явления, процессы в контрольно-измерительных системах. 5.1.5.1. Ложный сигнал. | 1) Неправильное выполнение подготовительных операций, недостаточный анализ ситуации перед началом работ. Оперативный персонал (ДИ ЭЦ, ЭМ ОРУ) перед вводом в работу В-50 не проверил возможность использования Типового бланка переключений ТБП № 50-2/294 «Ввод в работу выключателя 500 кВ В-50», НС ЭЦ не проанализировал оперативные схемы № 01С-ЭЦ-0АС, ЭМ ОРУ № 02С-ЭЦ-0АС, в которых заземляющие ножи ЗРС были отмечены во включенном положении, в результате ошибочно подано напряжение выключателем В-50 на включенный заземляющий нож ЗРС в яч. 17 ОРУ-500 кВ (нарушено требование «Инструкции по переключениям в электроустановках» СО 153-34.20.505-2003 (п. 2.2.7), инструкции «Переключения в электроустановках Ростовской атомной станции» ИЭ.00.ЭО.26.02, (п. 5.32, п. 5.34). Кодификация по приложению 3 НП-004-08: 5.2.9. Недостатки управления АС и недостатки организации эксплуатации АС. 5.2.9.6. Недостатки персонала АС. 5.2.9.6.1.1. Неадекватная мотивация (оперативный персонал ЭЦ). Оперативным персоналом ЭЦ при проведении переключений нарушены требования к операциям с оперативной блокировкой: - НСЭЦ дал разрешение на деблокирование оперативной блокировки, не имея на это полномочий и не запросив разрешения у лица, уполномоченного разрешать деблокирование (нарушено требование инструкции «Переключения в электроустановках Ростовской атомной станции» ИЭ.00.ЭО.26.02 (п. 7.4.10), «Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций» СТО 1.1.1.01.0678-2007 (п. 11.5.9.2)); - НСЭЦ дал разрешение на деблокирование без выяснения причины отказа блокировки, дал разрешение продолжать переключения без составления заново бланка переключений с внесением в него операций по деблокированию (нарушено требование инструкции «Переключения в электроустановках Ростовской атомной станции» ИЭ.00.ЭО.26.02 (п. 7.4.10)); - ДИ ЭЦ, ЭМ ОРУ при выполнении переключений с разрешения НСЭЦ деблокировали оперативную блокировку, не разрешающую выполнять операции с разъединителями, не проверив по месту положение других коммутационных аппаратов, заземляющих ножей (нарушено требование «Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций» СТО 1.1.1.01.0678-2007 (п. 11.5.9.2), Инструкции «Переключения в электроустановках Ростовской атомной станции» ИЭ.00.ЭО.26.02 (п. 7.4.8)); - НСЭЦ не зафиксировал в оперативном журнале деблокирование оперативной блокировки (нарушено требование Инструкции «Переключения в электроустановках Ростовской атомной станции» ИЭ.00.ЭО.26.02 (п. 7.4.11)). Кодификация по приложению 3 НП-004-08: 5.2.9. Недостатки управления АС и недостатки организации эксплуатации АС. 5.2.9.6. Недостатки персонала АС. 5.2.9.6.1.1. Неадекватная мотивация (оперативный персонал ЭЦ). Начальник ЭЦ не обеспечил личный контроль выполнения плановых оперативных переключений в выходные и праздничные дни (нарушение приказа Ростовской АЭС от 17.10.2014 № 618А «Об организации дежурства в выходные и праздничные дни» п. 10.2). Кодификация по приложению 3 НП-004-08: 5.2.9. Недостатки управления АС и недостатки организации эксплуатации АС. 5.2.9.6.2.7. Организационные факторы: 5.2.9.6.2.7.2. контроль. Административно - техническим персоналом ЭЦ (ЗНЭЦэ, ЗНЭЦ по РЗА, ВИЭЦэ) не разработаны типовые бланки переключений выключателей В-500 кВ для ремонтных схем при выводе в ремонт более одного объекта диспетчеризации, при которых требуется включение ЗРС для безопасного выполнения работ после проведенной реконструкции ВЛ 500 кВ. Типовые программы и бланки переключений, которые использует персонал электроцеха Ростовской АЭС при производстве оперативных переключений, несвоевременно корректируются при изменениях в главной схеме электрических соединений электроустановок, связанных с вводом нового оборудования, заменой или частичным демонтажем устаревшего оборудования, реконструкцией распределительных устройств, а также при включении новых или изменениях в установленных устройствах РЗА (нарушено требование «Основных правил обеспечения эксплуатации атомных станций» СТО 1.1.1.01.0678-2007 п. 11.5.2.3). Кодификация по приложению 3 НП-004-08: 5.2.9. Недостатки управления АС и недостатки организации эксплуатации АС. 5.2.9.1. Недостатки эксплуатационной документации: 5.2.9.1.1. отсутствие документации. 5.2.9.1.3. несвоевременное внесение изменений в документацию. В инструкции «Переключения в электроустановках Ростовской атомной станции» (ИЭ.00.ЭО.26.02) отсутствуют обязанности АТП ЭЦ по контролю и сопровождению сложных переключений на ОРУ. Кодификация по приложению 3 НП-004-08: 5.2.9. Недостатки управления АС и недостатки организации эксплуатации АС. 5.2.9.1. Недостатки эксплуатационной документации: 5.2.9.1.2. неправильное или неоднозначное определение требований документации. На ЦЩУ на фрагментах АРМ СОТИ АССО «Система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора» отсутствует информация о состоянии заземляющих ножей ЗРС. Отсутствует маркировка на оборудовании демонтированной бывшей ВЛ 500 кВ. Кодификация по приложению 3 НП-004-08: 5.2.9. Недостатки управления АС и недостатки организации эксплуатации АС. 5.2.9.6.2. Внешние условия и средства деятельности: 5.2.9.6.2.2. эргономические характеристики условий труда: 5.2.9.6.2.2.2. Организация рабочего места. 2) Срабатывание защиты системы возбуждения от асимметрии фазных токов тиристорного преобразователя произошло из-за несоответствия в работе алгоритма защиты системы возбуждения разработки ОАО «Силовые машины». Несоответствие заключается в продолжение контроля токовой асимметрии тиристорного преобразователя при отсутствии импульсов управления тиристорами, в результате чего регулятором возбуждения был ошибочно сформирован признак отказа в период безимпульсной паузы при снижении напряжения синхронизации. Кодификация по приложению 3 НП-004-08: 5.2.1. Ошибка конструирования (включая изменения). Формирование в АСУТ-1000 ложных сигналов об отключении ГЦН-1, 2, 3. В соответствии с проектом АО «НИАЭП» информация о состоянии ГЦН поступает в АСУТ-1000 только от датчиков мощности ГЦН, при этом отсутствует подтверждающая информация от других источников. Кодификация по приложению 3 НП-004-08: 5.2.2. Ошибка проектирования (включая изменения). |
| 04.11.2014 (отчет № 2РОС-П08-03-11-14 от 25.11.2014) Отключение энергоблока № 2 от сети противоразгонной защитой в результате срабатывания электронного автомата безопасности по росту частоты вращения ротора турбины более 1575 об/мин и ускорения частоты вращения более 50 об/мин в секунду из-за потери внешних потребителей электроэнергии на ОРУ-500 кВ | Потеря внешних потребителей электроэнергии излишним действием ДЗШ IVСШ 1-го комплекта, действием защиты от асимметрии фазных токов тиристорного преобразователя системы возбуждения Г-1 и излишним срабатыванием дистанционных защит линий 500 кВ «Ростовская АЭС – Шахты», «Ростовская АЭС – Южная» и «Ростовская АЭС – Буденновск» при трехфазном коротком замыкании на ОРУ-500 приведшая к отключению энергоблока № 2 от сети в результате срабатывания противоразгонной защиты ТГ электронным автоматом безопасности. Кодификация по приложению 3 НП-004-08: 5.1.2. Электрические явления, процессы, состояния 5.1.2.0. Прочие электрические причины, не вошедшие в данную группу причин. | 1) Излишнее срабатывание 1-й зоны ДЗ от КЗ на землю в составе шкафа основной защиты ВЛ 500 кВ «Ростовская АЭС – Южная» (ШЭ2710 582), 1-й зоны ДЗ от КЗ на землю в составе шкафа резервных защит ВЛ 500 кВ «Ростовская АЭС – Буденновск» 2-го комплекта (ШЭ2710 591) вызвано появлением во вторичных цепях тока «нулевой» последовательности через 0,055 секунды от момента возникновения КЗ. Причина появления во вторичных цепях тока «нулевой» последовательности не выяснена. Кодификация по приложению 3 НП-004-08: 5.2.0. Не определена 2) Излишняя работа 1-й зоны ДЗ в шкафу ПДЭ-2001 дополнительного комплекта ВЛ 500 кВ «Ростовская АЭС – Шахты», вызванная неисправностью конденсатора С-7 установленного в блоке памяти модуля реле сопротивления МР-711.01 I ступень (фаз А, В) изготовитель ЗАО «ЧЭАЗ». Кодификация по приложению 3 НП-004-08: 5.2.3. Дефект изготовления 3) Причина излишнего срабатывания ДЗШ IV СШ 500 кВ 1 комплекта ПДЭ-2006 в ходе проведенной послеаварийной проверки не установлена. Кодификация по приложению 3 НП-004-08: 5.2.0. Не определена 3.3.4. Срабатывание защиты системы возбуждения от асимметрии фазных токов тиристорного преобразователя произошло из-за несоответствия в работе алгоритма защиты системы возбуждения (Разработчик ОАО «Силовые машины»). Несоответствие заключается в продолжении контроля токовой асимметрии тиристорного преобразователя отсутствие импульсов управления тиристорами, в результате чего регулятором возбуждения был ошибочно сформирован признак отказа в период безимпульсной паузы при снижении напряжения синхронизации. Кодификация по приложению 3 НП-004-08: 5.2.1. Ошибка конструирования (включая изменения). |
| 29.11.2014 (отчет № 1РОС-П06-04-11-14 от 19.12.2014) Срабатывание системы безопасности (БРУ-А) вызванное отключением энергоблока № 1 от сети действием газовой защиты блочного трансформатора 1ГТ-1 вследствии снижения уровня масла в расширительном баке трансформатора | 1) Снижение уровня масла в расширительном баке трансформатора 1ГТ-1 произошло вследствии образования свища в трубе (18 ряд, 4 труба) маслоохладителя 1UT14W01. Кодификация по приложению 3 НП-004-08: 5.1.1.1. Коррозия, эрозия. 2) Не срабатывание сигнализации по снижению уровня масла в расширительном баке системы охлаждения трансформатора 1ГТ-1 на панели HY-32 БЩУ и панели 7 РЩГ вызвано зависанием поплавка маслоуказателя типа МС-1 в промежуточном положении, в образовавшихся складках деформированной защитной пленки расширительного бака. Кодификация по приложению 3 НП-004-08: 5.1.1.8. Блокирование, ограничение движения, заклинивание, защемление. | 1) Свищ в основном металле маслоохлаждающей трубы (18 ряд, 4 труба) маслоохладителя 1UT14W01, производства Черновицкого машиностроительного завод (Украина), образовался в результате локальной электрохимической язвенной коррозии под воздействием рабочей среды в процессе эксплуатации. Кодификация по приложению 3 НП-004-08: 5.2.3. Дефект изготовления. 2) Деформирование защитной пленки расширительного бака произошло из-за образовавшегося вакуума во внутренней полости трубы соединяющей расширяющий бак и бак трансформатора вследствии утечки масла. Кодификация по приложению 3 НП-004-08: 5.2.1. Ошибка конструирования. |
| Кольская АЭС |  |  |
| 02.09.2014 (отчёт № 4КОЛ-П06-01-09-14 от 23.09.2014) Срабатывание АЗ по сигналу «отключение четырех и более ГЦН» вследствие последовательного формирования ложных сигналов на отключение 4ГЦН-1-6 при замыкании контрольных кабелей из-за неправильных действий персонала | 1) Некачественное проведение персоналом лаборатории АРЗ ЦТАИ анализа схемных решений при выявлении цепей, подлежащих отключению, приведшее к пропуску технологических операций при отключении кабелей в процессе демонтажа оборудования в панелях защит и блокировок электродвигателей ГЦН. Кодификация по приложению 3 НП-004-08: п. 5.1.8.1. Неправильное выполнение технологических операций; Персонал, допустивший нарушение – п. 4.11.4. Персонал служб и лабораторий. 2) Несанкционированное территориальное расширение зоны ежедневного допуска и изменение вида порученных работ. Кодификация по приложению 3 НП-004-08: Персонал, допустивший нарушение – п. 4.11.0. Прочие группы персонала. | 1) Неправильные действия мастера АРЗ ЦТАИ, заключающиеся в принятии ошибочного решения не отключать кабели, подлежавшие демонтажу, а также неправильные действия старшего мастера и начальника лаборатории АРЗ ЦТАИ, не обеспечивших контроль правильности выполнения работ подчиненным персоналом. Кодификация по приложению 3 НП-004-08: п. 5.2.9.6.1.1. – Неадекватная мотивация. Персонал, допустивший неправильные действия п. 4.11.4. «Персонал служб и лабораторий». Недостатки проектирования, заключающиеся в отсутствии в составе проектных материалов по теме «Модернизация СУЗ УСБТ блок 4» перечней подлежащих демонтажу кабелей связи со смежными системами, от которых эти кабели должны быть отключены в панелях и шкафах смежных систем. Кодификация по приложению 3 НП-004-08: п. 5.2.2. Ошибка проектирования (включая изменения). Проектная организация - ОАО «СПбАЭП». Непринятие персоналом ЦТАИ необходимых мер по включению в состав проекта «Модернизация СУЗ УСБТ блок 4» перечней подлежащих демонтажу кабелей связи со смежными системами при разработке технического задания на проектирование и не выявление этого проектного недостатка при анализе полученных проектных материалов. Кодификация по приложению 3 НП-004-08: п. 5.2.9.2.4. Неприятие своевременных мер по соответствующему анализу технических решений, изменению проектных схем до выполнения работ по их реализации. Отсутствие в отраслевой и станционной документацией требований, регламентирующих объем проектных материалов для демонтажа оборудования в процессе выполнения модернизации. Кодификация по приложению 3 НП-004-08: п. 5.2.9.1.2. Неправильное или неоднозначное определение требований документации. 2) Неправильные действия монтажника ООО «КЭМК «ГЭМ», заключающиеся в принятии ошибочного решения о несанкционированном территориальном расширении зоны ежедневного допуска и изменении вида порученных работ, а также неправильные действия мастера ООО «КЭМК «ГЭМ», не обеспечившего контроль правильности выполнения работ подчиненным персоналом. Кодификация по приложению 3 НП-004-08: п. 5.2.9.6.1.1. Неадекватная мотивация. Несанкционированное расширение объема выполняемых работ не было выявлено персоналом Кольской АЭС (выдающим наряд, допускающим и цехом-владельцем помещения) в процессе периодического надзора за выполнением работ подрядной организацией. Кодификация по приложению 3 НП-004-08: п. 5.2.9.3. Недостаток допуска к работам по устранению дефектов, техническому обслуживанию и контроля за проведением этих работ. Категория персонала, не выявившего нарушение нарядно – допускной системы: п. 4.11.1. Административно-технический (руководящий), п. 4.11.2. Оперативный. |
| 09.09.2014 (отчёт № 3КОЛ-П06-02-09-14 от 30.09.2014) Срабатывание предохранительных клапанов 3ПГ-6 на энергоблоке № 3 вследствие самопроизвольного закрытия быстродействующего пневмоотсечного клапана на паропроводе от 3ПГ-6 из-за снижения изоляции контрольного кабеля | Снижение сопротивления изоляции между жилами А1 и А20 в контрольном кабеле № 5250531 клапана 3RA56S03, что стало причиной формирования сигнала на закрытие клапана. Кодификация по приложению 3 НП-004-08: п. 5.1.2.6. Снижение сопротивления, повреждение изоляции. | Коренные причины повреждения контрольного кабеля № 5250531 определить не представляется возможным из-за сложности выявления места повреждения кабеля, имеющего большую протяженность, и возможности повреждения соседних кабелей при демонтаже этого кабеля. Кодификация по приложению 3 НП-004-08: п. 5.2.0. Не определена. |
| 02.10.2014 (отчёт № 4КОЛ-П09-03-10-14 от 23.10.2014) Снижение тепловой мощности энергоблока более 25% от уровня мощности, непосредственно ей предшествовавшего, в результате отключения ТГ-8 действием защиты от потери возбуждения генератора из-за выхода из строя источника питания стабилизированным напряжением контроллера 1-го канала регулятора системы возбуждения. | 1) Внутреннее повреждение контроллера, что привело к изменению параметров выходного напряжения источника питания в диапазоне, превышающим проектное значение. Кодификация по приложению 3 НП-004-08: 5.1.2.8 Внутреннее повреждение 2) Потеря управляющих импульсов на шкафах тиристорного преобразователя СВ ТГ-8 при переводе регулятора СВ ТГ-8 со 2 ого канала на 1-й. Кодификация по приложению 3 НП-004-08: 5.1.5.0 Прочие причины, не вошедшие в данную группу причин. | 1) Причиной выхода из строя источника питания котроллера является дефект изготовления. Кодификация по приложению 3 НП-004-08: п. 5.2.3 Дефект изготовления. Недостатки заводских методик по проверке исправности элементов регулятора СВ ТГ при проведении ТОиР, в части обнаружения на ранней стадии скрытых дефектов элементной базы. Кодификация по приложению 3 НП-004-08: п. 5.2.8 Недостатки проектной, конструкторской и другой документации завода-изготовителя. 2) Недостаток конструирования СВ ТГ, выразившийся в отсутствии: - блокировки по снятию импульсов на тиристорный преобразователь от работоспособного канала регулирования в случае перехода на канал, имеющий нештатную работу контролера; - сигнализации и нештатной работе контроллера в каналах регулирования СВ ТГ. Кодификация по приложению 3 НП-004-08: п. 5.2.1 Ошибка конструирования. |
| 07.11.2014 (отчёт № 2КОЛ-П08-04-11-14 от 12.12.2014) Отключение энергоблока, работающего с одним ТГ, от сети персоналом после разгрузки турбогенератора № 4 до 0 МВт активной мощности ложной работой блокировки по снижению давления в главном паровом коллекторе до 44 кгс/см2 из-за короткого замыкания в кабеле ЭКМ | 1) Замыкание между жилами контрольного кабеля, вызванное механическим повреждением кабеля в результате защемления между стендом датчиков контрольно-измерительных приборов и соединительной коробкой. Кодификация по приложению 3 НП-004-08: п.5.1.2.6. Снижение сопротивления, повреждение изоляции. 2) Нахождение переключателей режима работы электроприводной арматуры 4КВ-3, 4КВ-4 в положении «ручное управление», не соответствующем режиму работы оборудования. Кодификация по приложению 3 НП-004-08: п. 5.1.8.6. Отсутствие контроля, некачественный контроль за состоянием систем (элементов) и выполняемыми технологическими операциями. 3) Формирование по проектному алгоритму запрета на работу БРУ-К по фактору «Снижение давления воды на впрыск в ПСУ до 10 кгс/см2». Кодификация по приложению 3 НП-004-08: п. 5.1.4.2. Снижение давления. | 1) Принятие ошибочного решения по способу вывода из работы блокировки по снижению давления в ГПК до 44 кгс/см2. Кодификация по приложению 3 НП-004-08: 5.2.9.2.4 Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие по соответствующему анализу технических решений, изменению проектных схем до выполнения работ по их реализации. Некачественный контроль за состоянием закрепленного оборудования при проведении плановых работ по ТОиР и плановых обходах оперативным персоналом ЦТАИ. Кодификация по приложению 3 НП-004-08: п. 5.2.9.7.1. Недостатки в станционной программе контроля за выявлением и устранением неработоспособности систем (элементов). 2) Недостаток эксплуатационной документации ТЦ, регламентирующей порядок проведения обходов и осмотров закрепленного оборудования, заключающийся в отсутствии требований по визуальному контролю состояния переключателей режима работы ЭПА в процессе обхода (осмотра). Кодификация по приложению 3 НП-004-08: п. 5.2.9.1.2. Недостатки эксплуатационной документации: неправильное или неоднозначное определение требований документации. 3) Событие является следствием события 2, поэтому коренные причины событий аналогичны. |

Сравнительный анализ нарушений в работе энергоблоков № 1÷4 КАЭС, энергоблоков 
№ 3÷5 НВАЭС, энергоблоков № 1, 2 РАЭС, произошедших в 2014 году, 
с нарушениями 2013 года

- Рис. 1. Количество нарушений на АЭС поблочно
(в сравнении с 2013 годом)

- Количество отказов элементов систем безопасности:

- - на НВАЭС – 0 (0) (здесь и далее в скобках указаны данные за 2013 год)

- - на КАЭС – 0 (0)

- на РАЭС – 0 (0)

- Количество нарушений с автоматическим срабатыванием A3:

- - на НВАЭС – 0 (0)

- - на КАЭС – 1 (2)

- - на РАЭС – 1 (0)

- Рис. 2. Количество нарушений со срабатыванием
аварийной защиты (АЗ) поблочно (в сравнении с 2013 годом)

- Количество отказов оборудования:

| - на НВАЭС: 3 (1) | - на КАЭС: 4 (6) | - на РАЭС: 3 (4) |
| --- | --- | --- |
| - тепломеханического – 0 (1) - электротехнического – 3 (0) - КИПиА – 0 (0) - электронного – 0 (0) | тепломеханического – 0 (1) электротехнического – 4 (2) - КИПиА – 0 (3) - электронного – 0 (0) | - тепломеханического – 0 (1) - электротехнического – 3 (3) - КИПиА – 0 (0) - электронного – 0 (1) |

- Количество нарушений по категориям:

| на НВАЭС: 3 | на КАЭС: 4 | на РАЭС: 4 |
| --- | --- | --- |
| П09 – 3 | П06 – 2 П08 – 1 П09 – 1 | П06 – 2 П08 – 1 П09 – 1 |

Рис. 3. Распределение нарушений на АЭС по категориям

Количество остановов по вине персонала:

- - на НВАЭС: 0 (0)

- - на КАЭС: 0 (0)

- - на РАЭС: 2 (0)

- Количество остановов с нарушением пределов и/или условий безопасной эксплуатации:

- - на НВАЭС: 0 (0)

- - на КАЭС: 0 (0)

- - на РАЭС: 0 (0)

- Рис. 4. Распределение нарушений в работе АЭС по коренным причинам

- Непосредственными причинами нарушений в работе АЭС, в основном, явились:

- нарушения в работе электротехнического оборудования;

- неправильные действия персонала.

Коренными причинами возникновения нарушений в работе АЭС, в основном, явились:

- ошибки проектирования, конструирования;

- дефекты изготовления;

- недостатки эксплуатационной документации;

- недостатки в работе персонала;

- недостатки управления АС и недостатки организации эксплуатации АС.

Выполнение мероприятий по устранению и предотвращению причин нарушений в работе АЭС контролируется.

2.1.2 Организация и проведение ремонтных работ, технического перевооружения и реконструкции

Ремонтные работы

Ремонтные работы на энергоблоках НВАЭС, КАЭС и РАЭС выполнялись в соответствии с годовыми графиками ремонта оборудования, а также в соответствии с ведомственными нормативными документами.

В 2014 году проводились ремонты:

на НВАЭС:

с 28.04.2014 по 01.06.2014 - плановый средний ремонт энергоблока № 3;

с 05.07.2014 по 13.08.2014 - плановый средний ремонт энергоблока № 5;

с 20.09.2014 по 26.10.2014 – плановый средний ремонт энергоблока № 4.

на КАЭС:

с 02.03.2014 по 17.03.2014 проведён текущий ремонт энергоблока № 1;

с 18.03.2014 по  01.05.2014 проведён плановый средний ремонт энергоблока № 3;

с 02.05.2014 по 10.06.2014 проведён плановый средний ремонт энергоблока № 1;

с 27.05.2014 по 02.09.2014 проведён капитальный ремонт энергоблока № 4;

с 12.09.2014 по 21.10.2014 проведён средний ремонт энергоблока № 2.

на РАЭС:

с 22.02.2014 -10.04.2014 – капитальный ремонт энергоблока № 1;

с 08.01.2014  – 07.02.2014 - средний ремонт энергоблока № 2.

Контроль за соблюдением требований правил и норм при производстве ремонтных работ (технологический процесс, входной контроль материалов и изделий, применяемых при ремонте, соблюдение требований к качеству ремонта и т.д.) осуществлялся ОИЯРБ на АЭС при проведении проверок перед осуществлением специальных видов работ в процессе эксплуатации энергоблоков АЭС и мероприятий по контролю (ОИ) в рамках постоянного государственного надзора. Во время плановых ремонтов выполнялись работы по замене, текущему, среднему и капитальному ремонту оборудования, эксплуатационному контролю металла оборудования и трубопроводов.

Изменения сроков проведения и объёмов ремонтных работ оформлялись в установленном порядке. Запланированные объёмы ремонтных работ на Нововоронежской АЭС, Кольской АЭС и Ростовской АЭС, в основном, выполнены.

Работы по реконструкции и модернизации энергоблоков

- Во время плановых ремонтов выполнялись работы по реконструкции и модернизации энергоблоков.

Выполнение мероприятий по реконструкции и модернизации на поднадзорных Донскому МТУ по надзору за ЯРБ атомных станциях осуществлялось в соответствии с ежегодными графиками модернизации энергоблоков НВАЭС, КАЭС и РАЭС, утвержденными эксплуатирующей организацией.

Нововоронежская АЭС

Основные выполненные ремонтные работы с применением сварки на элементах систем, важных для безопасности на энергоблоке № 3 в ППР-2014:

-средний ремонт реактора ВВЭР-440/В-4М/;

-капитальный ремонт 3ПГ-5;

-текущий ремонт 3ПГ-1,2,3,4,6;

-капитальный ремонт 3ГЦН-4;

-текущий ремонт 3ГЦН-6;

-текущий ремонт 3КО;

-текущий ремонт 3ББ;

-текущий ремонт ГЗЗ 3Р-1,2/1÷6;

-текущий ремонт Б-8/3;

-средний ремонт ТА-9, ТГ-9;

-средний ремонт ТА-10, ТГ-10.

Основные выполненные работы по модернизации систем и оборудования на энергоблоке № 3:

- система технической воды: выполнен монтаж трубопровода (и запорной арматуры) подачи воды от мотопомпы ПНУ 500/50 в первый канал системы техводы ответственных потребителей;

- спринклерная система: выполнен монтаж трубопровода (и запорной арматуры) подачи РБК из баков аварийного запаса раствора борной кислоты Б-8/3 в бассейн выдержки при ЗПА.

- система аварийного электроснабжения: выполнена замена аккумуляторной батареи (АБ-1) с сейсмостойкими стеллажами.

Основные выполненные ремонтные работы с применением сварки на элементах систем, важных для безопасности на энергоблоке № 5 в ППР-2014:

- средний ремонт реакторной установки с перегрузкой активной зоны;

- текущий ремонт 5ПГ-1,2,3,4;

- ремонт выборки в основном металле "горячего" коллектора в месте вварки штуцера смывного устройства 5ПГ-1;

- ремонт сварного соединения №111/1 5ПГ-2;

- капитальный ремонт ГЗЗ-02,03,04;

- текущий ремонт ГЗЗ-01,11,12,13,14;

- текущий ремонт компенсатора объема 5КО;

- капитальный ремонт барботажного бака 5ББ;

- капитальный ремонт 5ГЦН-4;

- текущий ремонт 5ГЦН-1,2,3;

- ВТ-контроль теплообменных труб 5ПГ-1,2,3,4;

- автоматизированный ультразвуковой контроль (АУЗК) сварных соединений №111г, №111х переходника с патрубками Ду1200 5ПГ-1÷4;

- средний ремонт ПТУ-14;

- средний ремонт ТГ-14 с выводом ротора и дефектацией раскрепления лобовых частей обмотки статора, работ по усилению крепления лобовых частей обмотки статора;

- текущий ремонт трансформатора Т-14;

- контроль металла оборудования и трубопроводов РО и ТО.

Основные выполненные работы по модернизации систем и оборудования на энергоблоке № 5:

- монтаж трубопроводов и запорной арматуры в спринклерной системе;

- монтаж дополнительных рекомбинаторов водорода в систему аварийного удаления водорода в ГО;

- монтаж трубопроводов и запорной арматуры в системы технической воды ответственных потребителей 1ВТ, 2ВТ;

- демонтаж и монтаж ВКУ БЗОК П-10.

Основные выполненные ремонтные работы с применением сварки на элементах систем, важных для безопасности на энергоблоке № 4 в ППР-2014:

- средний ремонт реакторной установки с перегрузкой активной зоны;

- капитальный ремонт 4ПГ-4,6;

- текущий ремонт 4ПГ-1,2,3,5;

- ВТ-контроль теплообменных труб 4ПГ-3 (2000 шт.), 4ПГ-4 (2000 шт.) 4ПГ-6 (2000 шт.);

- глушение теплообменных труб парогенераторов: 4ПГ-3 (по результатам ВТК – 4 дефектные т/о трубки, по результатам ПГА – 1 дефектная т/о трубка), 4ПГ-6 (по результатам ВТК – 7 дефектных т/о трубок);

- автоматизированный ультразвуковой контроль (АУЗК) сварных соединений №23г, №23х переходника с патрубкаом Ду1100 4ПГ-1÷6;

- ремонт сварного соединения №23 «хол» 4ПГ-6;

- текущий ремонт 4ГЦН-1,2;

- ремонт трубопроводов питательной воды к 4ПГ-3,5;

- устранение неисправности (замена) приводов СУЗ яч. 18-57, 06-45, 20-43;

- средний ремонт ТА-11;

- средний ремонт ТА-12 со вскрытием ЦНД-1;

- капитальный ремонт турбогенератора ТГ-11 с заменой ротора;

- средний ремонт турбогенератора ТГ-12;

- контроль металла оборудования и трубопроводов РО и ТО.

Основные выполненные работы по модернизации систем и оборудования на энергоблоке № 4:

- оснащение парогенератора 4ПГ-3 дополнительными штуцерами для промывки днищ от шлама;

- установка дополнительной электрифицированной арматуры и оснащение температурным контролем трубопроводов продувки кольцевых зазоров для организации раздельной продувки «холодных» и «горячих» коллекторов и обеспечения контроля эффективности продувки 4ПГ-4;

- подача раствора борной кислоты из баков аварийного запаса раствора борной кислоты Б-8/4 в бассейн выдержки при ЗПА;

- перевод узлов уплотнения патрубков энерговыделения на болтовое соединение;

- подача воды от мотопомпы ПНУ 500/50 в систему тех. воды реакторного отделения 4 блока;

- замена аккумуляторных батарей САЭ энергоблока №4.

Кольская АЭС

Основные выполненные ремонтные работы с применением сварки на элементах систем, важных для безопасности и модернизация на энергоблоке № 1 в ППР-2014:

- проверка настройки ИПУ КО 1Р-17/1,2,3,4;

- проверка настройки предохранительных клапанов петель 1Р-15/1,2,3,4,5.6;

- проверка настройки предохранительных клапанов ПГ ПК-1-6А,Б, предохранительных клапанов расширителя продувки;

- текущий ремонт парогенератора 1ПГ-5;

- средний ремонт центробежного насоса ЦН-1Б, ВС-1Б - текущий ремонт;

- ремонт горячего коллектора главного циркуляционного трубопровода1ГЦТ-4;

- ремонт главной паровой задвижки ГПЗ 2П-3;

- текущий ремонт ТГ-1;

- ремонт ЦНД-2 ТА-2;

- техническое обслуживание трансформаторов блочного Т-1 и  отпаечного 21Т;

- текущий ремонт дизель-генератора 1ДГ-3;

- капитальный ремонт системы аварийного ввода бора САБВ от аварийного питательного насоса 1АПН-1,2,3;

- ремонт системы пром. контура СУЗ и ГЦН, системы орг. протечек;

- текущий ремонт 1ПГ-1-ВТК с глуш.19 тр., главного циркуляционного трубопровода 1ГЦТ1, главного циркуляционного насоса 1ГЦН-1;

-текущий ремонт 1 ПГ-2, главного циркуляционного насоса 1ГЦН-2, главного циркуляционного трубопровода ГЦТ-2;

-текущий ремонт 1ПГ-3 и  главного циркуляционного трубопровода 1ГЦТ, капитальный ремонт главного циркуляционного насоса 1ГЦН-3;

-текущий ремонт 1ГЦН-4, 1ПГ-4 с ремонтом сварного ш.№23 г.к., капитальный ремонт главного циркуляционного трубопровода 1ГЦТ-4 с полным обследованием;

-текущий ремонт главного циркуляционного насоса 1ГЦН-5;

-капитальный ремонт 1ПГ-6 с глушением 15 тр. С РГ, главного циркуляционного насоса 1ГЦН-6, текущий ремонт главного циркуляционного трубопровода 1ГЦТ-6;

-ремонт системы аварийного ввода бора САБВ;

-текущий ремонт системы аварийного ввода бора САБВ от 1АПН-5,6;

- текущий ремонт системы аварийного ввода бора САБВ от 1АПН-4;

-ремонт  системы продувки-подпитки петель 1,2,3,4,5,6;

-капитальный ремонт ЦН-1А, текущий ремонт ЦН-2А,Б;

- ремонт систем технического водоснабжения;

-ремонт п/к ГП и ПВ к ПГ-1,2,3;

-ремонт главного паропровода ГПП и трубопровода питательной воды ПВ от ПГ-4,5,6;

-средний ремонт паротурбинной установки ПТУ-1;

-средний ремонт паротурбинной установки ПТУ-2, капитальный ремонт ТГ-2, капитальный ремонт сепаратора пароперегревателяСПП-2АБ;

-ремонт открытого распределительного устройства ОРУ-330, текущий ремонт трансформаторов (блочных и отпаечных) Т-1,2,21Т,22Т;

-текущий ремонт дизель-генератора 1ДГ-1 с заменой  защит;

-текущий ремонт дизель-генератора 1ДГ-2;

-замена насосов ПК ГЦН-СУЗ;

-модернизация системы аварийной защиты технологических процессов АЗТП, системы аварийного ввода бора САВБ и спринклерной системы СС (замена датчиков);

-внедрение системы сейсмометриического контроля и защиты реактора;

-организация доп. питания схем управления ИПУ КО и ИПУ ПГ;

-модернизация системы контроля величин механических СКВМ турбоагрегата ТА-1,2 (внедрение изменений в алгоритм работы).

Основные выполненные ремонтные работы с применением сварки на элементах систем, важных для безопасности и модернизация на энергоблоке № 2 в ППР-2014:

-капитальный ремонт 2ПГ-1 c заменой уплотнений по 2 контуру на прокладки из расширенного графита, капитальный ремонт главного циркуляционного насоса 2ГЦН-1 и текущий ремонт главного циркуляционного трубопровода 2ГЦТ-1;

-капитальный ремонт 2ПГ-2 c заменой уплотнений по 2 контуру на прокладки из расширенного графита, капитальный ремонт главного циркуляционного насоса 2ГЦН-2 и текущий ремонт главного циркуляционного трубопровода 2ГЦТ-2;

-текущий ремонт 2ПГ-3 и главного циркуляционного насоса 4ГЦН-3, капитальный ремонт  главного циркуляционного трубопровода 2ГЦТ-3;

-текущий ремонт 2ПГ-4, главного циркуляционного трубопровода 2ГЦТ-4 и главного циркуляционного насоса 2ГЦН-4;

-вихретоковый контроль 2ПГ-5 с глушением теплообменных труб по результатам проведенного контроля, текущий ремонт главного циркуляционного трубопровода 2ГЦТ-5 и главного циркуляционного насоса 2ГЦН-5;

-текущий ремонт 2ПГ-6 с ремонтом сварного соединения № 23 холодного коллектора, текущий ремонт главного циркуляционного насоса 2ГЦН-6 и главного циркуляционного трубопровода 2ГЦТ-6;

-ремонт систем технического водоснабжения;

-текущий ремонт центробежных насосов ЦН-3А, Б, средний ремонт центробежного насоса ЦН-4А, капитальный ремонт центробежного насоса ЦН-4Б;

-ремонт главного паропровода (ГП) и трубопровода питательной воды (ПВ) от ПГ-1,2,3;

-ремонт главного паропровода (ГП) и трубопровода питательной воды (ПВ) к ПГ-4,5,6;

-средний ремонт турбоагрегата ТА-3 со вспомогательной системой, текущий ремонт турбогенератора ТГ-3;

-средний ремонт турбоагрегата ТА-4 со вспомогательной системой, средний ремонт турбогенератора ТГ-4;

-ремонт  открытого распределительного устройства ОРУ-330, текущий ремонт трансформаторов блочного и отпаечного Т-3,23, трансформаторов блочного и отпаечного Т-4,24;

-текущий ремонт дизель-генераторов 2ДГ-1,2,3;

-замена насосов промконтура СУЗ-ГЦН;

-модернизация оборудования комплектного распределительного устройства КРУ-6кВ;

-модернизация системы аварийного электроснабжения (САЭ) сети постоянного тока потребителей 1 группы;

-модернизация системы аварийной защиты технологических процессов (АЗТП), системы аварийного ввода бора (САВБ) и спринклерной системы (СС).

Основные выполненные ремонтные работы с применением сварки на элементах систем, важных для безопасности и модернизация на энергоблоке № 3 в ППР-2014:

-текущий ремонт 3ПГ-1, капитальный ремонт главного циркуляционного насоса 3ГЦН-1 и главного циркуляционного трубопровода 3ГЦТ-1;

-капитальный ремонт 3ПГ-2+прот.РГ, текущий ремонт главного циркуляционного насоса 3ГЦН-2 и главного циркуляционного трубопровода 3ГЦТ-2+сейсмораскрепление;

-текущий ремонт 3ПГ-3 +с.ш.76, главного циркуляционного насоса 3ГЦН-3 и главного циркуляционного трубопровода 3ГЦТ-3 текущий ремонт;

-текущий ремонт 3ПГ-4, главного циркуляционного насоса 3ГЦН-4, главного циркуляционного трубопровода 3ГЦТ-4;

-подготовка под сейсмораскрепление главного циркуляционного трубопровода 3ГЦТ-5, главного циркуляционного насоса 3ГЦН-5, 3ПГ-5;

-капитальный ремонт главного циркуляционного насоса 3ГЦН-5, текущий ремонт 3ПГ-5, 3ГЦТ-5-текущий ремонт ;

-текущий ремонт главного циркуляционного насоса 3ГЦН-6, 3ПГ-6 и главного циркуляционного трубопровода 3ГЦТ-6;

-ремонт  системы продувки, вывода теплоносителя и подпиточных петель 1,2,3,4,5,6;

-ремонт САОЗ-1,2,3;

-ремонт систем технического водоснабжения 0VF20,40,60; 3VF20,40,60; ремонт системы ц/в ТА-5,6;

-ремонт ГП и ПВ от ПГ1,2,3,4,5,6;

-средний ремонт паротурбинной ПТУ-5 (капитальный ремонт ЦВД)+замена пленочных сепараторов ПС и холодных ресиверов, текущий ремонт ТГ-5;

-средний ремонт паротурбинной установкиПТУ-6,ТГ-6;

-ремонт  открытого распределительного устройства ОРУ-330,воздушно-силовой линии ВСЛ-3,Т-5,25, трансформаторов( блочного и отпаечного) Т-6,26- текущий ремонт;

-ремонт комплектного распределительного устройства КРУ-6;0,4кВ;

-ремонт системы безопасности 1СБ (3QV-текущий ремонт);

-ремонт системы безопасности 2 СБ (3QW-средний ремонт);

-ремонт системы безопасности 3СБ (3QХ-текущий ремонт);

-сейсмораскрепление оборудования петель 2,5;

-изменение алгоритма системы общего обесточивания;

-модернизация силовых трансформаторов СН;

-повышение плотности гермообъема.

Основные выполненные ремонтные работы с применением сварки на элементах систем, важных для безопасности и модернизация на энергоблоке № 4 в ППР-2014 с полной выгрузкой топлива:

- капитальный ремонт ГЗЗ 1,2,3 петель;

- сейсмораскрепление КД и трубопроводов системы КД;

- замена ПК КД;

- капитальный ремонт компенсатора давления с заменой 24 ТЭН и заменой обратных клапанов 4ТН41S07,08;

- текущий ремонт 4ПГ-1 c ремонтом сварных соединений № 76 холодного и горячего коллекторов, текущий ремонт главного циркуляционного насоса 4ГЦН-1 и главного циркуляционного трубопровода 4ГЦТ-1;

- капитальный ремонт 4ПГ-2, текущий ремонт главного циркуляционного насоса 4ГЦН-2 и главного циркуляционного трубопровода 4ГЦТ-2, сейсмораскрепление;

- текущий ремонт 4ПГ-3, главного циркуляционного насоса 4ГЦН-3 и главного циркуляционного трубопровода 4ГЦТ-3;

- текущий ремонт 4ПГ-4 и главного циркуляционного трубопровода 4ГЦТ-4, капитальный ремонт главного циркуляционного насоса 4ГЦН-4;

- капитальный ремонт 4ПГ-5, текущий ремонт главного циркуляционного трубопровода 4ГЦТ-5 и главного циркуляционного насоса 4ГЦН-5, сейсмораскрепление;

- текущий ремонт 4ПГ-6 и главного циркуляционного насоса 4ГЦН-6, капитальный ремонт главного циркуляционного трубопровода 4ГЦТ-6;

-  ремонт  системы продувки-подпитки петель 1,2,3,4,5,6;

- модернизация трубопроводов рециркуляции подпитки 1 контура

- ремонт САОЗ-1(4TH21D01, 4 TQ21D01, 4TJ21D01-капитальный ремонт), САОЗ -2, САОЗ -3 (4TH61D01- капитальный ремонт);

- ремонт систем технического водоснабжения 0VF20,40,60 и 4VF20,40,60;

- текущий ремонт центробежных насосов ЦН-7А, Б, средний ремонт центробежного насоса ЦН-8А, капитальный ремонт центробежного насоса ЦН-8Б;

- ремонт главного паропровода (ГП) и трубопровода питательной воды (ПВ) от ПГ-1,2,3,4,5,6;

- ремонт паропровода на технологический конденсатор ТК;

- средний ремонт паротурбинной установки ПТУ-7 (капитальный ремонт ЦВД с выводом опоры, ТГ-7-капитальный ремонт с заменой ротора;

- средний ремонт паротурбинной установки ПТУ-8, средний ремонт ТГ-8 с заменой статора;

- модернизация оборудования комплектного распределительного устройства КРУ-6кВ;

- ремонт открытого распределительного устройства ОРУ-330, воздушно-силовой линии ВСЛ-4, текущий ремонт трансформаторов блочного и отпаечного Т-7,27, трансформаторов блочного и отпаечного Т-8,28;

- ремонт комплектного распределительного устройства КРУ-6кВ;

- ремонт системы безопасности 1СБ (4QV-капитальный ремонт);

- ремонт системы безопасности 2 СБ (4QW-текущий ремонт);

- ремонт системы безопасности 3СБ (4QХ-текущий ремонт).

Ростовская АЭС

Основные выполненные ремонтные работы с применением сварки на элементах систем, важных для безопасности на энергоблоке № 1 в ППР-2014:

- глушение теплообменных труб змеевиков парогенераторов ПГВ-1000М;

- отрезка и сварка клапанов обратных неразборной конструкции (4 ед.) для обследования в рамках работ по управлению ресурсными характеристиками;

- замена не ремонтно-пригодных обратных клапанов на напоре ВПЭН;

- замена перехода 600×700 на новый на паропроводе второго отбора за КОС 1RD20S01.

- ремонт околошовных зон сварного соединения №98-1 «трубопроводов питательной воды от ПВД до РО» рег. №1036;

- ремонт цеолитовых фильтров 1TS22N02,03 (оборудование, важное для безопасности) с применением сварки.

Основные выполненные работы по модернизации систем и оборудования на энергоблоке № 1:

- внедрение импульсных предохранительных устройств парогенераторов, отвечающих правилам и нормам по безопасности в атомной энергетике;

- замена АКРБ-03 «Сейвал» (включая спецкорпус);

- модернизация ПНД-1,2 путем замены трубных систем;

- модернизация (замена) конденсаторов ТПН;

- модернизация узлов уплотнения парогенераторов ПГВ-1000М (применение прокладок из расширенного графита);

- модернизация узлов уплотнения главных разъемов ГЦН-195М;

- замена устройств РЗА и системы возбуждения РДЭС;

- внедрение системы аварийной регистрации параметров (САРП);

- замена измерительных приборов на приборы с увеличенным межповерочным интервалом;

- аннулирование защит на отключение ТПН-1,2 и ВПЭН-1,2;

- перевод электропитания ЭПА системы аварийного газоудаления YR на первую категорию

- модернизация системы управления крана кругового действия (замена ходовых колёс и установка направляющих роликов);

- доведение систем вентиляции РО 1TL47, 1TL48, 1UV55 до норм НП-036-05;

- монтаж регулирующей арматуры и предохранительных клапанов на трубопроводах обвязки комплекса подготовки проб АХК 1 контура блока №1 согласно техническому решению №01.TV.TP.5760.24 от 30.07.2012.

Основные выполненные ремонтные работы с применением сварки на элементах систем, важных для безопасности на энергоблоке № 2 в ППР-2014:

- замена дефектного клапана 2RQ31S04 на РОУ-14/6;

- текущий ремонт подогревателей высокого давления ПВД-6А,6Б,7А,7Б (сварка мембранного уплотнения крышки люка);

- капитальный ремонт теплообменников аварийного расхолаживания  1TQ20,30W01 (сварка мембранных уплотнений).

Основные выполненные работы по модернизации систем и оборудования на энергоблоке № 2:

- изменение трассировки подводящих трубопроводов ИПУ ПГ.

Основные выполненные ремонтные работы с применением сварки на энергоблоке № 3

- ремонт сварного шва приварки пробки к корпусу затвора обратного 3YT14S04 (рег. №1365).

Основные выполненные ремонтные работы на общестанционных системах:

- выполнение врезки с применением сварки в главный паропровод собственных нужд (НП-045-03) рег. №1170  по проектам R3.00536.1.0.16 «Технологические трубопроводы на эстакаде связи маш. залов э/б № 2 и э/б № 3»;

- выполнение врезки с применением сварки в главный паропровод собственных нужд (НП-045-03) рег. №1170 по проекту R3.00497.1.0.16 и R3.02411.1.0.16  «Трубопровод греющего пара в здание ДОУ».

### 2.1.3. Надзор за строящимися объектами АС

2.1.3.1. Федеральный государственный строительный надзор

В отчетном периоде отдел по надзору за сооружением объектов использования атомной энергии (далее - ОНС ОИАЭ) осуществлял федеральный государственный строительный надзор за соблюдением требований технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации на 6 объектах капитального строительства:

- «Энергоблок № 3 Ростовской АЭС» (1 ядерная установка и 48 отдельно стоящих зданий и сооружений);

- «Энергоблок № 4 Ростовской АЭС» (1 ядерная установка и 42 отдельно стоящих здания и сооружения);

- «Здание комендатуры войсковой части Кольской атомной станции»;

- «Кольская атомная станция. Убежище на 1200 укрываемых. Мурманская область, г. Полярные Зори»;

- «Нововоронежская атомная электрическая станция – энергоблоки № 1 и 
№ 2» (2 ядерные установки и 246 отдельно стоящих зданий и сооружений);

- «Насосная станция подпитки (00UGA)» (объект в рамках строительства НВАЭС-2).

В отчетном периоде было выдано 2 Заключения о соответствии (ЗОС) построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства «Здание комендатуры войсковой части Кольской атомной станции» (от 19.12.2014 № 17-07/2014) и «Кольская атомная станция. Убежище на 1200 укрываемых. Мурманская область, г. Полярные Зори» (от 19.12.2014 № 17-08/2014) требованиям технических регламентов и проектной документации.

За 12 месяцев 2014 года ОНС ОИАЭ организовал и провел 20 проверок объектов капитального строительства, указанных в формах УТ-С, из них:

- 13 проверок на объектах капитального строительства комиссиями, назначенными приказами руководителя Управления (в том числе 2 итоговые проверки);

- 7  проверок (4 выездные и 3 документарные) выполнения ранее выданных предписаний на объектах капитального строительства.

За 12 месяцев 2014 года по итогам проведенных проверок:

- выявлено 84 правонарушения;

- выдано 26 предписаний;

- 79 должностных  и юридических лиц привлечены к административной ответственности за административные правонарушения, предусмотренные ч. 1, 2 статьи 9.4 , ч.1 ст. 9.6, ч. 1 ст. 19.15 КоАП РФ, в виде административного штрафа, из них:

70- должностных лиц;

9- юридических лиц.

Сумма наложенных штрафов – 3 187 000 руб. Сумма взысканных штрафов –
2 832 000 руб.

2.1.3.2 Надзор за соблюдением условий действия лицензий на сооружение. Надзор за соблюдением требований ФНП при монтаже технологических систем и оборудования на объектах капитального строительства

Надзор за соблюдением условий действия лицензий на сооружение

По состоянию на 31.12.2014 под надзором ОНС ОИАЭ находилось 135 организации, из них:

- 130 организаций, имеющих лицензии Донского МТУ по надзору за ЯРБ Рос-технадзора на сооружение ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации;

- 1 организация, имеющая лицензию Донского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора на сооружение ядерных установок (сооружения, комплексы, установки с ядерными материалами, предназначенные для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации;

- 1 организация, имеющая 2 лицензии Донского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора, а именно: на сооружение ядерных установок (сооружения, комплексы, установки с ядерными материалами, предназначенные для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации и на сооружение ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации;

- 2 организации, имеющие лицензии Донского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора на сооружение хранилищ радиоактивных отходов в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации;

- 1 организация (ОАО "Концерн Росэнергоатом"), имеющая лицензии Ростехнадзора на сооружение ядерных установок: энергоблока № 1 Нововоронежской АЭС-2 от 26.02.2010 № ГН-02-101-2306, энергоблока № 2 Нововоронежской АЭС-2 от 26.02.2010 № ГН-02-101-2305, энергоблока № 3 Ростовской АЭС от 30.04.2010 № ГН-02-101-2366, энергоблока № 4 Ростовской АЭС от 30.04.2010 № ГН-02-101-2365.

ОНС ОИАЭ при выполнении государственной функции по лицензированию деятельности в области использования атомной энергии провел 68 проверок (информация о результатах проверок отражена в  разделе 2.5.2 «Инспекционная деятельность на сооружаемых объектах атомной энергетики»).

Надзор за соблюдением требований ФНП при монтаже технологических систем и оборудования на объектах капитального строительства

В отчетном периоде ОЯРБ, ОИЯРБ на НВАЭС-2 и ОИЯРБ на РАЭС осуществляли надзор за соблюдением УДЛ на сооружение в части соблюдения требований ФНП при монтаже технологических систем и оборудования на объектах капитального строительства, являющихся объектами использования атомной энергии:

- энергоблоки № 1 и № 2 Нововоронежской АЭС-2;

- энергоблоки № 3 и № 4 Ростовской АЭС.

Энергоблоки № 1 и № 2 Нововоронежской АЭС -2

Всего проведено проверок – 89, из них:

- 2 плановые выездные проверки соблюдения филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Нововоронежской АЭС- 2» требований федеральных норм и правил в области использования атомной энергии при монтаже оборудования, трубопроводов (элементов) систем реакторных отделений энергоблоков № 1, № 2 (выявлено 28 нарушений ФНП в ОИАЭ, 1 нарушение обязательных требований законодательства, 2 - невыполнение в установленный срок ранее выданных предписаний, выдано 3 предписания, вынесено 8 постановлений).

- 87 контрольно-надзорных мероприятий в рамках осуществления режима постоянного государственного надзора (надзор за соблюдением УДЛ на сооружение в части соблюдения требований ФНП при монтаже технологических систем и оборудования);

Выявлено 65 нарушений, из них:

61 - нарушение ФНП в ОИАЭ (28 - по итогам плановых проверок и 33 – по итогам контрольно-надзорных мероприятий в рамках осуществления режима постоянного государственного надзора);

1 - нарушение УДЛ (по итогам контрольно-надзорного мероприятия в рамках осуществления режима постоянного государственного надзора);

1 - нарушение обязательных требований законодательства (по итогам плановой проверки по направлению надзора на НВАЭС-2);

2 - невыполнение в установленный срок ранее выданных предписаний (по итогам плановых проверок по направлению надзора на НВАЭС-2).

В целях устранения выявленных нарушений выдано 18 предписаний/60 пунктов (4 предписания/26 пунктов – по итогам плановой проверки по направлению надзора на НВАЭС-2; 14 предписаний/34 пункта - по итогам контрольно-надзорных мероприятий в рамках осуществления режима постоянного государственного надзора).

На момент предоставления информации невыполненных в установленные сроки пунктов предписаний, нет.

За административные правонарушения, предусмотренные частью 1 статьи 9.6, частью 17 статьи 19.5 КоАП РФ привлечены к административной ответственности в виде административного штрафа 21 должностное лицо (8 – по итогам плановых проверок и 13 - по итогам контрольно-надзорных мероприятий в рамках осуществления режима постоянного государственного надзора).

Сумма наложенных штрафов составляет – 455 000 руб.

Сумма взысканных штрафов – 475 000 руб. (с учетом штрафов, наложенных в конце 2013 года - 100 000 руб.). Уплата штрафов производилась в установленные сроки.

Энергоблоки № 3 и № 4 Ростовской АЭС

ОАО «Концерн Росэнергоатом» получена лицензия Ростехнадзора от 14.11.2014 № ГН-03-101-2949 на право эксплуатации ядерной установки энергоблока № 3 Ростовской АЭС. На момент предоставления отчетной информации на энергоблоке № 3 Ростовской АЭС ведутся работы по программе ввода энергоблока в эксплуатацию.

Всего проведено проверок – 221, из них:

- 2 плановых выездных проверки соблюдения филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция» требований ФНП при монтаже оборудования, трубопроводов (элементов) систем важных для безопасности энергоблоков 
№ 3, № 4 (выявлено 37 нарушений ФНП; 1 нарушение УДЛ, выдано 3 предписания, вынесено 8 постановлений);

- 219 контрольно-надзорных мероприятий в рамках осуществления режима постоянного государственного надзора, в том числе 1 - СВР). Выявлено 3 нарушения ФНП, 1 – невыполнение ранее выданного предписания, выдано 2 предписания, вынесено 5 постановлений).

Всего по результатам проведенных проверок выявлено:

-  42 нарушения, из них:

40 ФНП в ОИАЭ;

1 УДЛ;

1 невыполнение ранее выданного предписания.

Всего выдано 5 предписаний/40 пунктов предписаний (3 предписания/37 пунктов – по итогам плановых проверок; 2 предписания/3 пункта - по итогам контрольно-надзорных мероприятий в рамках осуществления режима постоянного государственного надзора). На момент предоставления информации невыполненных в установленные сроки пунктов предписаний, нет.

За административные правонарушения, предусмотренные частью 1 статьи 9.6, частью 17 статьи 19.5 КоАП РФ привлечены к административной ответственности в виде административного штрафа 9 должностных лица и 3 юридических лица, из них:

- 9 должностных лиц (7 - по результатам плановых проверок; 2 – по результатам контрольно- надзорных мероприятий);

- 3 юридических лица по результатам контрольно- надзорных мероприятий.

Сумма наложенных штрафов - 840 000 руб.

Сумма взысканных штрафов – 860 000 руб. (с учетом 1 штрафа – 20 000 руб. за 2013 год). Уплата штрафов производилась в установленные сроки.

### 2.1.4. Вывод объектов из эксплуатации

В отчетном периоде эксплуатация энергоблоков № 1 и № 2 НВАЭС осуществлялась в соответствии с «Технологическим регламентом эксплуатации блока № 1 Нововоронежской АЭС № 21/1-АЭС», «Технологическим регламентом эксплуатации блока № 2 Нововоронежской АЭС № 21/2АЭС, «Программами вывода из эксплуатации блока № 1(2)» и в рамках действия лицензий № ГН-03-101-2269 от 05.02.2010 на эксплуатацию ядерной установки энергоблока № 1 и № ГН-03-101-2320 от 02.03.2010 на эксплуатацию ядерной установки энергоблока № 2 НВАЭС со сроками действия до 30.11.2017. Условия действия вышеуказанных лицензий своевременно выполнялись.

В октябре 2013 года ОАО «Концерн Росэнергоатом» получены лицензии Ростехнадзора от 25.10.2013 № ГН-04-101-2807 на вывод из эксплуатации ядерной установки – энергоблока № 1 Нововоронежской АЭС и от 25.10.2013 № ГН-04-101-2808 на вывод из эксплуатации ядерной установки – энергоблока № 2 Нововоронежской АЭС.

Энергоблоки № 1 и № 2 НВАЭС приведены в ядерно-безопасное состояние - на блоках отсутствует ядерное топливо, но на момент предоставления отчетной информации в защитной («горячей камере») проводились работы по перетариванию твэлов в ТП-24 для отправки на завод РТ. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.

Радиационная безопасность на энергоблоках № 1 и № 2 НВАЭС, находящихся в стадии подготовки к выводу из эксплуатации, обеспечивается за счет осуществления комплекса технических и организационных мер, регламентированных действующими нормативными документами.

Радиационный контроль на энергоблоках № 1 и № 2 НВАЭС осуществляется в соответствии с «Регламентом радиационного контроля 1, 2 энергоблоков НВАЭС», «Регламентом радиационного контроля окружающей среды на НВАЭС» и «Инструкцией по радиационной безопасности при эксплуатации НВАЭС № 2-ОРБ».

Система радиационного контроля энергоблоков № 1 и № 2 позволяет получать полную информацию о целостности физических барьеров безопасности. Радиационная обстановка в помещениях постоянного пребывания персонала соответствует санитарным нормам.

Техническое обслуживание и ремонт оборудования и систем энергоблоков 
№ 1 и № 2 выполнялись в соответствии с утверждённым графиком ТО и Р на 2014 год и требованиями «Регламента технического обслуживания и ремонта тепломеханического оборудования энергоблоков № 1 и № 2 Нововоронежской АЭС» №28-ОППР (в части блочного оборудования).

Дозовые нагрузки персонала энергоблоков № 1 и № 2 и персонала организаций, выполняющих работы на энергоблоках № 1 и № 2, находились в пределах контрольных уровней. Случаев превышения установленных пределов облучения персонала не зафиксировано.

Дозовые нагрузки персонала энергоблоков № 1 и № 2 НВАЭС и 
прикомандированных лиц (на конец отчетного периода)

Таблица 3

| № п/п | Число контролируемых лиц |  | Коллективная доза, чел. мЗв | Средняя индивидуальная доза, мЗв | Число лиц, превысивших ПД | Число лиц, превысивших КУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| энергоблоки № 1 и № 2 НВАЭС |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Персонал АЭС | 635 | 109,70 | 0,17 | - | - |
| 22. | Прикомандированный персонал | 329 | 32,96 | 0,10 | - | - |
| ИТОГО: |  | 964 | 142,66 | 0,15 | - | - |

Работы на энергоблоках № 1 и № 2 НВАЭС выполнялись в соответствии с «Детализированной программой мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации атомных станций и проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по обоснованию и повышению безопасности выводимых из эксплуатации объектов».

В отчетном периоде выполнены следующие основные работы:

- поставлено и принято оборудование в рамках реализации проекта по созданию АСИДК. Выполнены СМР по АСИДК;

- разработана ПСД на замену кондиционера с вентилятором КД №1, тип КД-40-1;

- выполнен ремонт сети освещения ХЖО-1,ХЖО-2, розеточной сети в помещении ЭЦ, ЦОС, ХВО;

- по мероприятию «Модернизация СКУ 1, 2 блоков» совместно с персоналом ОДИЦ идет подготовка комплекта документов для организации конкурсных процедур на выполнение работ по первому этапу комплектации оборудования;

- подготовлена конкурсная документация на определение ресурсных характеристик оборудования СРК энергоблоков № 1 и № 2 НВАЭС.

- подготовлена конкурсная документация на определение ресурсных характеристик кабеля, используемого в оборудовании СРК;

- ведутся работы по заключению договора на поставку оборудования в рамках модернизации СРК энергоблоков № 1 и № 2 НВАЭС;

- проведена замена противопожарных дверей в количестве 20 штук.

- реализован проект модернизации СРК 1-2 блоков Нововоронежской АЭС (в части поставки оборудования РЗС-02А в количестве 2 шт.)

- подтверждены расчетные характеристики систем контроля вентиляционных выбросов 1,2 блоков в части потерь активности в пробоотборной системе и неопределенности контроля (договор между ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская АЭС» и ЗАО «Вертикаль»).

- подтверждены расчетные характеристики систем контроля вентиляционных выбросов ХЖО-2 в части потерь активности в пробоотборной системе и неопределенности контроля (договор между ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская АЭС» и ЗАО «Вертикаль»).

Осуществлялся регламентный радиационный контроль, ремонт приборов РК, текущий дозиметрический контроль при производстве радиационно-опасных работ по дозиметрическим нарядам.

### 2.1.5 Обращение со свежим и отработавшим ядерным топливом, радиоактивными 
отходами и источниками ионизирующих излучений

* Раздел направлен в адреса Управления обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности и Управления специальной безопасности Ростехнадзора отдельным документом с пометкой «Для служебного пользования» (далее – гриф «ДСП»), в связи с тем, что в процессе его формирования использовалась информация, имеющая грифу «ДСП».

### 2.1.6 Обеспечение радиационной безопасности
и осуществление радиационного контроля на поднадзорных АС

Требования правил и норм по обеспечению радиационной безопасности и осуществлению радиационного контроля на поднадзорных объектах, в основном, соблюдаются.

На НВАЭС, КАЭС и РАЭС случаев превышения норм по сбросам радиоактивных веществ с жидкими стоками в окружающую среду, а также допустимых концентраций радионуклидов в поверхностных водоемах в отчетном периоде не зарегистрировано. Превышение установленных допустимых выбросов инертных газов, йода-131, короткоживущих и долгоживущих радионуклидов не зарегистрировано.

В соответствии с «Административным регламентом предоставления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственных услуг по установлению нормативов предельно допустимых выбросов радиоактивных веществ в атмосферный воздух и нормативов допустимых сбросов радиоактивных веществ в водные объекты, выдаче разрешений на выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду» в отчетном периоде:

- утверждены нормативы предельно допустимых выбросов радиоактивных веществ в атмосферный воздух для филиалов ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция», «Кольская атомная станция», «Ростовская атомная станция»;

- выданы разрешения на выбросы РВ в атмосферный воздух филиалам ОАО «Концерн Росэнергоатом»: «Нововоронежская атомная станция», «Кольская атомная станция», «Ростовская атомная станция»;

- выданы разрешения на сброс РВ на поля фильтрации и сброс РВ в водные объекты филиалу ОАО «Концерн Росэнергоатом»: «Нововоронежская атомная станция».

В связи с отсутствием утверждённой в установленном порядке «Методики установления нормативов допустимых сбросов радиоактивных веществ в поверхностные водные объекты», продлен на один год срок действия документов:

- «Допустимые сбросы радиоактивных веществ Нововоронежской АЭС в поверхностные воды»;

- «Допустимые сбросы радиоактивных веществ на поля фильтрации Нововоронежской АЭС»;

- Нормативы допустимых сбросов радиоактивных веществ Нововоронежской АЭС (строящиеся энергоблоки №№ 1,2 Нововоронежской АЭС-2) в водные объекты (Тематический отчёт ОАО «Атомэнергопроект» «Расчёт допустимых сбросов радиоактивных веществ Нововоронежской АЭС-2 в р. Дон» от 17.10.2011);

- «Допустимые сбросы радиоактивных веществ Ростовской АЭС в водные объекты»;

- «Допустимые сбросы радиоактивных веществ Кольской АЭС в поверхностные воды».

Дозовые нагрузки персонала АЭС и персонала организаций, выполняющих работы на АЭС, находились в пределах контрольных уровней. Случаев превышения установленных пределов облучения персонала не зафиксировано.

Дозовые нагрузки персонала АЭС и прикомандированных лиц

Таблица 4

| № п/п | Число контролируемых лиц |  |  | Коллек-тивная доза, чел. мЗв | Средняя индиви- дуальная доза, мЗв | Число лиц, превы-сивших ПД | Число лиц, превы-сивших КУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ростовская АЭС |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Персонал АЭС |  | 1227 | 192,29 | 0,16 | - | - |
| 2. | Прикомандированный персонал |  | 2601 | 393,76 | 0,15 | - | - |
| ИТОГО: |  |  | 3828 | 586,05 | 0,15 | - | - |
| Нововоронежская АЭС |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Персонал АЭС |  | 3075 | 2109,64 | 0,67 | - | - |
| 2. | Прикомандированный персонал |  | 1725 | 737,66 | 0,43 | - | - |
| ИТОГО: |  |  | 4800 | 2847,3 | 0,60 | - | - |
| Кольская АЭС |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Персонал АЭС |  | 1507 | 1632,85 | 1,08 | - | - |
| 2. | Прикомандированный персонал |  | 1090 | 1184,65 | 1,09 | - | - |
| ИТОГО: |  |  | 2597 | 2817,50 | 1,08 | - | - |
| Примечание: |  | Коллективная доза облучения приведена нарастающим итогом с начала года по результатам плановых измерений ТЛД и результатов оперативного контроля. |  |  |  |  |  |
|  |  | Средняя индивидуальная доза рассчитана на число лиц, стоящих на дозучете с начала года. |  |  |  |  |  |

### 2.1.7 Подбор, подготовка, допуск к самостоятельной работе и поддержание квалификации персонала поднадзорных АЭС

Подбор персонала Нововоронежской АЭС, Кольской АЭС, Ростовской АЭС осуществляется на основе анализа реального состояния и потребности в персонале с учетом прогнозирования в соответствии с требованиями документов, разработанных на АЭС, и на основании документа «Организация работы с персоналом на атомных станциях» (ОРП-2006).

Подготовка персонала на должность осуществляется групповым или индивидуальным методом в УТП НВАЭС, КАЭС, РАЭС, УТЦ АЭС и других образовательных учреждениях.

В отчетном периоде введен в эксплуатацию полномасштабный тренажер и начато с 06.10.2014 обучение оперативного персонала энергоблоков № 1 и № 2 Нововоронежской АЭС-2 (приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 26.09.2014г. 
№ 9/1057-П; приказ Нововоронежской АЭС от 06.10.2014г. № 2445).

Допуск к самостоятельной работе работников Нововоронежской АЭС, Кольской АЭС, Ростовской АЭС проводится в соответствии с ОРП-2006.

Численность допущенного к самостоятельной работе оперативного персонала обеспечивает ведение технологического процесса в соответствии с установленными требованиями.

Поддержание квалификации оперативного персонала АЭС осуществляется в УТП, УТЦ АЭС в соответствии с ежегодными программами поддержания квалификации оперативного персонала с использованием технических средств обучения УТП, УТЦ. Противоаварийные тренировки с отработкой действий в условиях проектных и запроектных аварий, противопожарные тренировки и психофизиологическое обследование проводятся в соответствии с Годовым планом-графиком работы с персоналом АЭС.

Порядок организации и проведения противоаварийных, противопожарных тренировок и подготовки персонала к действиям в чрезвычайных ситуациях устанавливается ведомственными документами концерна «Росэнергоатом».

Требования нормативных документов по безопасности в атомной энергетике при подборе, подготовке, допуске к самостоятельной работе и поддержанию квалификации персонала Нововоронежской АЭС, Кольской АЭС, Ростовской АЭС, в основном, выполняются.

Работники ОИЯРБ на АЭС принимали участие в работе экзаменационных комиссий Нововоронежской АЭС, Кольской АЭС, Ростовской АЭС по проверке знаний оперативного персонала АЭС - кандидатов для получения разрешений на право ведения работ в области использования атомной энергии.

В отчетный период специалисты ОЯРБ, ОИЯРБ на АЭС принимали участие в работе экзаменационных комиссий Донского МТУ по надзору за ЯРБ для получения работниками АЭС разрешений на право ведения работ в области использования атомной энергии.

Надзор и контроль за выполнением требований к подбору, подготовке, допуску к самостоятельной работе и поддержания квалификации персонала поднадзорных АЭС осуществляется при проведении плановых проверок по направлениям надзора за ядерной и радиационной безопасностью на АЭС и контрольно-надзорных мероприятий в рамках осуществления режима постоянного государственного надзора.

### 2.1.8 Организация защиты персонала и населения в случаях аварий.

### Выполнение задач подсистемы РСЧС

Организация работы по защите персонала АЭС и населения в случаях аварий в филиалах ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция», «Нововоронежская атомная станция», «Ростовская атомная станция» осуществляется в рамках системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, созданной Госкорпорацией «Росатом», являющейся функциональной подсистемой единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Разработаны и реализовываются организационные, инженерно-технические и технологические мероприятия, обеспечивающие защищенность поднадзорных Донскому МТУ по надзору за ЯРБ АЭС при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Планирование и осуществление мероприятий по защите персонала АЭС, населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.

Организация работы по защите персонала и населения в случаях аварий осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов.

На НВАЭС, КАЭС, РАЭС имеются «Планы мероприятий по защите персонала в случае аварии на АЭС» (далее – «План мероприятий …»).

Для выполнения «Плана мероприятий …» АЭС обеспечены необходимыми материально-техническими средствами согласно «Номенклатуре аварийных комплектов оборудования, приборов, материалов, медикаментов, средств индивидуальной защиты и дезактивации на случай радиационных аварий на атомных станциях».

Противоаварийные тренировки персонала АЭС проводятся в установленном порядке. Требования «Плана мероприятий по защите персонала в случае аварии на АЭС» в основном выполняются.

Требования «Плана мероприятий…» включены в положения о структурных подразделениях и должностные инструкции персонала АЭС.

На АЭС действуют инструкции по ликвидации аварий. Выполняются мероприятия по прогнозированию чрезвычайных ситуаций, определению и уточнению показателей риска чрезвычайных ситуаций для персонала АЭС и населения прилегающих территорий. Подготовка персонала АЭС к действиям при возникновении нештатных, в том числе чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, предусмотрена соответствующими обучающими программами и осуществляется в УТП НВАЭС, КАЭС, РАЭС.

Памятки по действиям персонала при аварии или радиационно-опасной ситуации имеются на рабочих местах персонала АЭС, и имеют разделы следующего содержания:

-перечень условных сигналов при различных видах аварий;

-основные действия при аварийной ситуации;

-места хранения и порядок применения СИЗ, препаратов стабильного йода и противорадиационных медицинских препаратов;

-место укрытия и маршрут следования (в укрытие, к месту посадки на транспорт при эвакуации с АЭС) при разрешении непосредственного руководителя (или по команде штаба по делам ГО и ЧС АС).

Отработка требований «Плана мероприятий…» с персоналом АЭС производится в процессе проведения тренировок, занятий, учебно-методических сборов или командно-штабных учений в соответствии с Планом основных мероприятий АЭС по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на текущий год.

Проверки системы оповещения персонала и организаций, расположенных на промплощадках АЭС и в СЗЗ, а также каналов связи с вышестоящими организациями путем их задействования в полном объеме проводятся один раз в квартал по «Графикам проверки системы оповещения персонала НВАЭС, КАЭС, РАЭС при проведении тренировок персонала АЭС при получении сигнала «Внимание всем».

Комплексные проверки готовности локальной системы оповещения (ЛСО) проводятся также в рамках проверок территориальных систем оповещения по «Планам проведения проверок Региональных автоматизированных систем централизованного оповещения населения».

Укрытие персонала АЭС осуществляется в соответствии с «Планом мероприятий по защите персонала в случае аварии на АЭС».

На поднадзорных АЭС материально-техническое обеспечение аварийных мероприятий для ликвидации аварии и ее последствий предусматривает обеспечение необходимыми материально-техническими средствами, продовольствием, горюче-смазочными материалами, транспортом, комплектацию аварийного комплекта.

В отчетном периоде проведены 3 плановые выездные проверки с целью проверки соблюдения требований федеральных норм и правил в области использования атомной энергии при готовности к ликвидации аварий филиалами ОАО «Концерн Росэнергоатом»: «Нововоронежская атомная станция», «Ростовская атомная станция», «Кольская атомная станция».

По итогам проведения плановой выездной проверки соблюдения требований федеральных норм и правил в области использования атомной энергии при готовности к ликвидации аварий филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция» выявлено 3 нарушения ФНП в ОИАЭ, выдано предписание, вынесено постановление, штраф взыскан.

Также отдельные вопросы готовности к реализации «Планов мероприятий…» проверялись при проведении контрольно-надзорных мероприятий в рамках осуществления режима постоянного государственного надзора на КАЭС, НВАЭС, РАЭС.

Проверки показали, что организация работы по защите персонала и населения в случаях аварий на КАЭС, НВАЭС, РАЭС, в основном, ведется в соответствии с требованиями нормативных документов.

4 октября 2014 года работники Донского МТУ по надзору за ЯРБ принимали участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне (проводилась отработка практических навыков по ГО структурными подразделениями Донского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора).

### 2.1.9 Техническая безопасность при эксплуатации оборудования

Надзор за технической безопасностью при эксплуатации оборудования (котлы, сосуды), трубопроводов и грузоподъемных кранов на АЭС, зарегистрированных в Донском МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора, осуществляют отдел по надзору за ядерной и радиационной безопасностью ядерных установок и ОИЯРБ на НВАЭС, КАЭС, РАЭС. Кроме того, надзор осуществляется и за оборудованием и трубопроводами, регистрируемыми на предприятиях-владельцах.

Всего в отчетном периоде в Донском МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора зарегистрировано 2628 единиц оборудования, работающего под давлением, и грузоподъемных кранов, из них:

- паровых и водогрейных котлов – 4;

- сосудов, работающих под давлением – 1601;

- трубопроводов пара и горячей воды – 939;

- грузоподъемных кранов – 84.

В отчетном периоде на поднадзорных Донскому МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора атомных станциях проведено технических освидетельствований - 1400, из них:

- паровых и водогрейных котлов – 3;

- сосудов, работающих под давлением – 768;

- трубопроводов пара и горячей воды – 545;

- грузоподъемных кранов – 84.

По итогам проведения плановой выездной проверки с целью проверки выполнения филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» требований федеральных норм и правил в области использования атомной энергии при устройстве и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением выявлено 7 нарушений ФНП в ОИАЭ. В целях их устранения выдано предписание, вынесено постановление, штраф взыскан.

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий в рамках осуществления режима постоянного государственного надзора за технической безопасностью на НВАЭС выявлено 2 нарушения ФНП в ОИАЭ. В целях их устранения выдано 2 предписания для устранения нарушений. Нарушения устранены.

2.2. Радиационно опасные объекты

### 2.2.1. Общая характеристика объектов использования атомной энергии

Под надзором Донского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора находится 168 организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, которые имеют в своем составе 319 радиационно опасных объектов (далее РОО), из которых: 258 - радиационные источники стационарные (далее РИС) и 61 - пункты хранения РВ и РАО (в том числе 55 неспециализированных пунктов хранения РВ и РАО).

По степени потенциальной радиационной опасности РОО организаций относятся к III и IV категориям.

Распределение организаций по отделам приведено в таблице 5:

Таблица 5

| Отделы | Кол-во поднадзорных организаций, ед. | Количество РИС в поднадзорных организациях, ед. | Количество ПХ РВ и РАО в поднадзорных организациях, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ОН РОО | 22 | 34 | 5 |
| Южный ОИ РОО | 63 | 95 | 22 |
| Северо-Кавказский ОИ РОО | 36 | 54 | 18 |
| Нижне-Волжский ОИ РОО | 47 | 75 | 16 |
| Всего | 168 | 258 | 61 |

Распределение организаций по видам деятельности в области использования атомной энергии, их ведомственной принадлежности, количества эксплуатируемых РОО, размещения по субъектам РФ и поднадзорности по отделам приведено в таблице 6:

Таблица 6

| №п /п | Ведомственная принадлежность/ виды деятельности в области использования атомной энергии | Субъекты Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отделы инспекций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОН РОО | ЮОИ РОО |  |  | СКОИ РОО |  |  |  |  |  |  | НВОИ РОО |  |  |
|  |  | Воронежская область | Ростовская область | Краснодарский край | Республика Адыгея | Ставропольский край | Республика Дагестан | Ингушская Республика | Кабардино-Балкарская Республика | Карачаево-Черкесская Республика | Республика Северная Осетия-Алания | Чеченская Республика | Волгоградская область | Астраханская область | Республика Калмыкия |

| 1. | 2. |  | 3. |  | 4. |  | 5. |  | 6. |  | 7. |  | 8. |  | 9. |  | 10. |  | 11. |  | 12. |  | 13. |  | 14. |  | 15. |  | 16. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Министерство здравоохранения РФ |  | 44 организации / 88 РОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация радиационных источников |  | 5/12 |  | 7/17 |  | 7/16 |  | 1/2 |  | 7/11 |  | 2/4 |  | - |  | 1/2 |  | - |  | 1/2 |  | - |  | 6/ 11 |  | 4/7 |  | 2/2 |
|  |  | Использование радиоактивных веществ при проведении научно-исследовательских работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Министерство промышленности и торговли РФ |  | 35 организации / 70 РОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация радиационных источников |  | 3/4 |  | 8/21 |  | 7/9 |  |  |  | 5/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 9/23 |  | 1/1 |  |  |
| 3. |  | Министерство энергетики РФ |  | 30 организаций / 59 РОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация радиационных источников |  | - |  | 4/6 |  | 5/6 |  | - |  | 5/15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5/ 17 |  | 1/2 |  |  |
|  |  | Эксплуатация стационарного объекта, предназначенного для хранения радиоактивных отходов. |  | - |  | 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/2 |  |  |  |  |
|  |  | Вывод из эксплуатации пункта хранения радиоактивных отходов. |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1/3 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  | Обращение с радиоактивными отходами при их хранении. |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1/6 |  | - |  | - |  | - |
|  |  | Вывод из эксплуатации ядерной установки-комплекса с ядерными зарядами, предназначенными для использования в мирных целях, в части выполнения работ и представления услуг для эксплуатирующей организации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3/0 |  |  |
|  |  | Проведение экспертизы безопасности (экспертизы обоснования безопасности) объектов использования атомной энергии и (или) видов деятельности в области использования атомной энергии. |  | 1/0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проектирование радиационных источников. |  | 1/0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/0 |  |  |  |  |
| 4. |  | Министерство транспорта РФ |  | 10 организаций / 24 РОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация радиационных источников |  | 3/7 |  | 3/10 |  | 2/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/4 |  |  |
|  |  | Обращение с радиоактивными веществами при их транспортировании. |  | - |  | - |  | 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Министерство Сельского хозяйства РФ |  | 13 организаций / 13 РОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация радиационных источников |  | 3/3 |  | 1/1 |  |  |  |  |  | 4/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2/2 |  | 2/2 |
|  |  | Использование ядерных материалов и/или радиоактивных веществ при проведении научно-исследовательских и опытно конструкторских работ. |  | - |  | - |  | 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Министерство обороны РФ |  | 9 организаций / 21 РОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация радиационных источников |  | 2/6 |  | 3/5 |  | 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2/5 |  | 1/3 |  |  |
| 7. |  | Министерство природных ресурсов и экологии РФ |  | 6 организаций / 10 РОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация радиационных источников |  | 1/1 |  | 2/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3/6 |  |  |  |  |
| 8. |  | Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ |  | 6 организаций/ 9 РОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация радиационных источников |  | 1/1 |  | 1/1 |  | 1/2 |  |  |  | 1/2 |  | 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/1 |  |  |  |  |
| 9. |  | Министерство образования и науки РФ |  | 5 организаций / 9 РОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация радиационных источников |  | 1/4 |  | 1/1 |  |  |  |  |  |  |  | 2/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/2 |
| 10. |  | Федеральная таможенная служба |  | 10 организаций / 16 РОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация радиационных источников |  | 1/1 |  | 5/8 |  | 1/1 |  | - |  | - |  | 1/3 |  | - |  | - |  | - |  | 1/2 |  | - |  | - |  | 1/1 |  |  |
| 11. |  | Всего организации/РОО |  | 168 / 319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего РОО по субъектам РФ |  | 39 |  | 75 |  | 40 |  | 2 |  | 47 |  | 11 |  | - |  | 2 |  | - |  | 6 |  | 6 |  | 65 |  | 20 |  | 6 |

В 2014 году под надзор ОН РОО и ОИ РОО взято 15 организаций, выведено из-под надзора – 21. Причина - прекращение работ с радионуклидными источниками (далее-РнИ).

Распределение организаций, получивших лицензии, а также прекративших деятельность в области использования атомной энергии в 2014 году, по отделам и субъектам Российской Федерации приведено в таблице 7. 										Таблица 7

| Отделы | Субъект Российской Федерации | Количество организаций взятых под надзор/ количество РОО | Ведомственная принадлежность | Эксплуатация радиационных источников. | Количество организаций снятых с надзора/количество РОО | Ведомственная принадлежность | Эксплуатация радиационных источников. | Обращение с радиоактивными веществами при их транспортировании. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОН РОО | Воронежская область | 2/4 | МПТ РФ, МЗ РФ | 1/1 1/3 | 9/19 | МО РФ, МТ РФ, МПРЭ РФ, МОН РФ | 3/11 4/6 1/1 1/1 | - |
| Южный ОИ РОО | Ростовская область | 4/5 | МЭн. РФ, МО РФ, МЧС | 1/1 2/3 1/1 | 1/1 | МО РФ | 1/1 | - |
|  | Краснодарский край | 2/2 | МЭн. РФ, МЗ РФ | 1/1 1/1 | 4/3 | МО РФ, МЗ РФ, МЭн. РФ, ФТС | 1/1 1/1 1/0 1/1 | - |
|  | Республика Адыгея | - | - | - | - | - | - | - |
| Северо-Кавказский ОИ РОО | Ставропольский край | 1/1 | МПТ РФ | 1/1 | 2/16 | МПТ РФ, МЭн. РФ | 1/16 1/0 | - |
|  | Республика Дагестан | - | - | - | 2/10 | МТ РФ, МПТ РФ | 1/8 1/2 | - |
|  | Ингушская Республика | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Кабардино-Балкарская Республика | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Карачаево-Черкесская Республика | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Северная Осетия-Алания | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Чеченская Республика | - | - | - | - | - | - | - |
| Нижне-Волжский ОИ РОО | Волгоградская область | 2/2 | МПТ РФ, МЗ РФ | 1/1 1/1 | 1/4 | МПТ РФ | 1/4 | - |
|  | Астраханская область | 1/1 | МСХ РФ | 1/1 | 2/0 | МЭн. РФ | 1/0 | 1/0 |
|  | Республика Калмыкия | 3/3 | МСХ РФ, МЗ РФ | 2/2 1/1 | - | - | - | - |
| Всего |  | 15/18 |  | 15/ 18 | 21/53 |  | 20/ 53 | 1/0 |

Из 168 поднадзорных Донскому МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора организаций, 130 (77,38%) имеют лицензии, 38 (22,62%) зарегистрированы в «Реестре организаций, осуществляющих деятельность по эксплуатации радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категорий радиационной опасности» (далее-Реестр организаций).

В 2014 году получили лицензии Донского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора 6 организаций и 18 организаций были зарегистрированы Донским МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора в Реестре организаций.

Из 130 организаций имеющих лицензии:

19 организаций (из них 10 таможен, которые имеют 1 лицензию) имеют лицензии Центрального аппарата Ростехнадзора;

111 организаций имеют лицензии Донского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора.

Радиационно опасные объекты

Всего под надзором Донского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора в составе организаций (цеха, хранилища, лаборатории, отделения и пр.) находится 319 РОО, которые включают в себя 258 радиационных источников стационарных (далее – РИС) и  61 пункт хранения РВ и РАО.

Из 258 РИС работы с закрытыми радионуклидными источниками (далее – ЗРнИ) осуществляются на 225 РИС (87,21 %), работы с открытыми радионуклидными источниками (далее – ОРнИ) осуществляются на 33 (12,79 %) РИС.

Пункты хранения составляют 61 ед., из них: пункты хранения РВ составляют 55 ед. (90,16 %), ПХ РАО – 3 ед. (4,92 %), ПХ РАО природного происхождения – 3 ед. (4,92 %).

Количество радиационно опасных объектов и распределение их по категориям (в соответствии с РД-03-17-2006) представлено на диаграмме (рис. 5):

Рис. 5

Распределение организаций, имеющих объекты согласно категориям по потенциальной радиационной опасности (по ОСПОРБ 99/2010) следующее:

I категории - нет;

II категории – нет;

III категории – 17 организаций;

IV категории – 145 организаций.

6 организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги эксплуатирующим организациям, не имеют в своей собственности объектов использования атомной энергии.

Радиационно опасные объекты, содержащие открытые радионуклидные
источники (ОРнИ)

В  2014 году в поднадзорных Донскому МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора организациях находилось 33 РИС, содержащих открытые радионуклидные источники, из них: в организациях, поднадзорных ОН РОО – 4 РИС, ЮОИ РОО – 10 РИС, СКОИ РОО – 8 РИС, НВОИ РОО –11 РИС.

Работы по III классу (согласно ОСПОРБ-99/2010) проводились на 12 РИС, работы по II классу - на 20-ти РИС и на 1-ом РИС - работы по I классу. Это, в основном, лаборатории радионуклидной диагностики, радиологические отделения, радонолечебницы медицинских учреждений (где используются радиофармпрепараты, меченые короткоживущими изотопами низкой активности); элюат, производимый генераторами технеция; открытые образцовые источники для калибровки приборов; концентрированный раствор радона.

К наиболее потенциально опасным объектам по величине активности ОРнИ относятся:

ГБУЗ «Специализированная больница восстановительного лечения № 1» г. Таганрога Ростовской области, где используются генераторы радона ГРТ-1, содержащие радий-226, где ведутся работы по I классу;

АУЗ ВО «Воронежский областной клинический консультативно-диагностического центр» - лаборатория радиоизотопной диагностики, где эксплуатируются генераторы технеция-99 типа ГТ-2М (активность каждого - до 1,85Е+10 Бк);

Санаторно-клинический реабилитационный центр “Виктория” (г. Ессентуки) - радиоиммунологическая лаборатория, радоновое отделение, 2 хранилища РВ, в котором используются препараты с радионуклидом йод-125, генераторы радона ГРТ-1, содержащие радий-226 (активностью 1,12Е+9 Бк), концентрат радона-222 (активностью на рабочем месте до 1,05Е+9 Бк);

ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер» - радиоизотопная лаборатория, где используются препараты с радионуклидом йод-131, (годовое потребление до 2,08Е+9 Бк) и генераторы технеция (потребление до 2,86Е+11 Бк).

При обращении с радиоактивными веществами использовались ОРнИ на основе радионуклидов: Н-3, Тс-99, I-125, I-131, С-14, Rn-222, Hg-203, Р-32, Сl-36. В 2014 году суммарный расход ОРнИ организациями, поднадзорными отделам, составил 5,52Е+12 Бк, из которых: расход ОРнИ организациями, поднадзорными ОН РОО, составил 4,56Е+11 Бк, Южному ОИ РОО – 2,96Е+12 Бк, Северо-Кавказскому ОИ РОО – 2,95Е+11 Бк, Нижне-Волжскому ОИ РОО – 1,8Е+12 Бк.

Радиационно опасные объекты, содержащие закрытые 
радионуклидные источники (ЗРнИ)

В 2014 году количество РИС, используемых ЗPнИ, составило 225 единиц, из них: в организациях, поднадзорных ОН РОО – 30 РИС,  ЮОИ РОО – 85 РИС, СКОИ РОО – 46 РИС, НВОИ РОО – 64 РИС.

В поднадзорных Донскому МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора организациях являются наиболее потенциально опасными объектами, содержащими ЗРнИ, на которых осуществляются работы:

а) с облучающими технологическими установками и терапевтическими аппаратами например, такими, как:

ГБУЗ «Воронежский областной клинический онкологический диспансер», эксплуатирующий гамма-терапевтический аппарат “TERAGAM K-01”, в котором установлен источник типа ГИК-9-4 с радионуклидом Со-60, активностью 3,08Е+14 Бк; гамма-терапевтические аппараты АГАТ-С, АГАТ-Р1, АГАТ-ВУ укомплектованные радионуклидными источниками ГИК-9-4 активностью 3,02Е+14, ГИК-8-4 активностью 1,9Е+14, ГС00.061.2 активностью 4,4Е+10 соответственно, а также GammaMedplus 3/4  с радионуклидным источником типа GM 232.02.000 на основе Ir192 активностью 3,6Е+14 Бк;

ФГБУ «Ростовский научно-исследовательский онкологический институт» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, где эксплуатируются облучающие установки на основе радионуклида Со-60: «Theratron Equinox 100» 2 шт. с закрытыми радионуклидными источниками типа C-146  -  2 шт, активность каждого ЗРнИ  3,8Е+14  Бк;

Гамма-терапевтический аппарат  MultiSource  HDR– 1 шт. с закрытым радионуклидным источником типа, CoO.A86 (Со-60) -1 шт. Активностью  7,4Е+10 Бк;

ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер», эксплуатирующий гамма-терапевтические аппараты АГАТ-ВУ (1 шт.) с радионуклидными источниками на основе кобальт-60 типа ГС00.061.2 активностью 10,7Е+10 Бк; аппарат внутриполостной гамма-терапии с источником на основе радионуклида кобальт-60 (3 шт.), общей активностью 1,06Е+11 Бк.; Theratron Equinox с источниками кобальт-60, типа С-146, активностью 3,43Е+14 Бк. и 3,41Е+14 Бк, Multisource HDR с источником кобальт-60 типа GK60M21, активностью 7,81Е+10 Бк;

б) с гамма-дефектоскопами различных типов, содержащих источники с радионуклидами Ir-192, Сs-137, Со-60, Tm-170, находящимися в таких организациях, как:

ОАО «Воронежтрубопроводстрой», где эксплуатируется гамма-дефектоскоп “Гаммарид-192/200” с радионуклидным источником на основе “Иридий-192” типа ГИИД-6, активностью 8,5Е+12 Бк;

ОАО ТКЗ «Красный котельщик», в хранилище которого находятся 18 гамма-дефектоскопов «Гаммарид-192/120» с источниками ГИИД-5 (Ir-192, суммарной активностью 1,228+15Бк), 2 гамма-дефектоскопа Гаммарид-60/40 с источниками ГИК-5 (Co-60, суммарной активностью 6,14+14Бк), 4 гамма-дефектоскопа Гаммарид-25М с источниками ГИИД-5, суммарной активностью 1,228+15Бк.;

ОАО «Краснодаргазстрой», в котором эксплуатируется «Гаммарид-192/120» с источником ГИИД-6 (Ir-192, активностью 1, 26Е+14 Бк);

в) с радиоизотопными приборами, находящимися в следующих организациях:

ОАО “Химпром” (г. Волгоград), в котором эксплуатируются 131 источник типа ИГИ-Ц, суммарной паспортной активностью 5,7Е+12 Бк (максимальная активность одного источника 2,35 Е+11Бк);

ОАО “Невинномысский Азот” (Ставропольский край), в котором эксплуатируются в технологическом процессе уровнемеры для бесконтактного измерения параметров агрессивных сред (всего 20 источников типа ИГИ-Ц с радионуклидами Сs-137, суммарной активностью 3,85 Е+11Бк);

ОАО «ЕвроХим-Белореченские минудобрения» (Краснодарский край), в котором эксплуатируются уровнемеры, в состав которых  входят: 19 БГИ-75А (c источниками типа ИГИЦ-4-4, Cs-137, суммарной  активностью 1,159Е+12 Бк), 26 БГИ-45А (ИГИЦ-3-8, Cs-137, суммарной активностью 1,61Е+10 Бк), 8 БГИ-60У (ИГИЦ-4-1, Cs-137, суммарной  активностью 4,88Е+10 Бк), 3 с ИБН-5 (Pu-Be, активностью 8,95Е+10 Бк).

Диапазон активностей радионуклидных источников, используемых в поднадзорных организациях, составляет от 1Е+4 Бк до 9,44 Е+14 Бк.

Типовой радионуклидный состав применяемых закрытых РИ: Cs-137, Co-60, Ir-192, Pu-239, Sr-90+Y-90, Н-3, Ni-63, U-238, Am-241, Ra-226.

Всего в поднадзорных Донскому МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора организациях находится 2452 закрытых РнИ суммарной активностью 7,74Е+15 Бк., из них по категориям согласно НП-038-11:

1 категории – 29;

2 категории – 206;

3 категории – 93;

4 категории – 322;

5 категории - 1802.

Распределение ЗРнИ по отделам:

ОН РОО– 651 шт. (26,55 %) суммарная активность 1,48 Е+15 Бк.;

ЮОИ РОО – 552 шт. (22,51 %) суммарная активность 2,74 Е+15 Бк.;

СКОИ РОО – 583 шт. (23,78 %) суммарная активность 1,76 Е+15 Бк.;

НВОИ РОО – 666 шт. (27,16 %) суммарная активность 1,76Е+15 Бк.

Радиационные объекты, содержащие пункты хранения

Общее количество радиационных объектов, содержащих пункты хранения РВ и РАО, составляет 61 единицу (19,12 % от общего количества всех РОО), из которых: 55 - ПХ РВ (17,24 % от всех РОО); 3 - ПХ РАО (0,94 %); 3 - ПХ РАО природного происхождения (0,94 %).

Неспециализированных ПХ РВ и РАО – 58 ед., а именно: 55 ПХ РВ, 3 ПХ РАО природного происхождения.

3 ПХ РАО относятся к специализированным пунктам хранения радиоактивных отходов (Филиал «Южный территориальный округ» федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО», Волгоградское и Грозненское отделения филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»).

По отделам распределение ПХ следующие:

из 55 пунктов хранения РВ: в ОН РОО – 5, ЮОИ РОО – 22, СКОИ РОО – 15, НВОИ РОО – 14;

из 3 ПХ РАО: в ОН РОО – нет, ЮОИ РОО – 1 специализированный ПХ; СКОИ РОО – 1 специализированный ПХ, НВОИРБ – 1 специализированный ПХ;

из 3 ПХ РАО природного происхождения: СКОИ РОО – 2, в НВОИ РОО – 1.

Наиболее потенциально опасные ПХ РВ - это пункт хранения РВ ОАО ТКЗ «Красный котельщик», на территории которого находятся более 80 колодцев.

Разрешенная активность для неспециализированных пунктов хранения РВ составляет 1,11Е+16 Бк. (фактическая активность РВ – 1,35Е+15 Бк.).

К ПХ РАО природного происхождения относятся:

накопитель технологических отходов «Котовонефтегаз» ОАО «РИТЭК»-ТПП «Волгограднефтегаз» (проектной вместимостью 4200 м3), на открытой площадке которого хранятся технологические отходы объемом 760 м3 (нефтешлам) с повышенным содержанием естественных радионуклидов (Ra-226, Th-232, K-40). Удельная эффективная активность в нефтешламе достигает порядка 6200 Бк/кг;

открытая площадка ООО «РН-Ставропольнефтегаз», на которой хранятся 38198 ед. оборудования (насосно-компрессорные трубы, запорная арматура, ёмкости и т.д.) с отложением солей естественных радионуклидов) общим объемом 3451,32 м3. Образующиеся отходы с повышенным содержанием естественных радионуклидов (после очистки насосно-компрессорных труб) в виде шлама отправляются в Ростовское отделение филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО».

Разрешенная вместимость по объему для ПХ РАО природного происхождения составляет 27608 м3 (фактическая заполнение по объему –3451,32 м3).

В 2014 году в поднадзорных Донскому МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора организациях образовалось 73,41 м3 твердых отходов, активностью 2,02Е+08 Бк. Отработавших назначенный срок службы (НСС) или поврежденных ЗРнИ составило 2992 ед., активностью 7,72Е+14 Бк. В этот же период организациями сдано на переработку и захоронение 73,41 м3 твердых РАО, активностью 2,02Е+08 Бк.; 2851 ед. отработавших НСС (поврежденных) ЗРнИ, активностью 7,72Е+12Бк.

Состояние радиационной безопасности РОО оценивается по отчетам о состоянии радиационной безопасности, представляемыми организациями, в комплекте документов, обосновывающих радиационную безопасность РИ, ПХ РВ и РАО для получения лицензий и других документах. Эта информация проверяется и уточняется ОН РОО и ОИ РОО при проведении инспекций и служит основой для анализа возможности обеспечения организациями требований РБ и оценки состояния РБ.

Общая оценка состояния радиационной безопасности на РОО, поднадзорных Донскому МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора, - удовлетворительная.

2.2.2. Инспекционная деятельность

В 2014 году инспекционная деятельность ОН РОО и ОИ РОО  осуществлялась в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Донским МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора на 2014 год, в рамках осуществления режима постоянного государственного надзора на объектах использования атомной энергии, по инициативе заявителей в процессе получения лицензий, а также во исполнение приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21.02.2013 г. № 78 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2012 г. № 1184 «О регистрации организаций, осуществляющих деятельность по эксплуатации радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категорий радиационной опасности».

ОН РОО и ОИ РОО проведены 410 проверок (в 2013 году - 374), из них:

59 - плановых проверок (в 2013 году - 56) по направлению надзора за радиационно опасными объектами;

11 – внеплановых проверок (в 2013 году - 13) достоверности сведений, указанных заявителями в документах, представленных для получения лицензий на осуществление деятельности в области использования атомной энергии;

19 - внеплановых проверок (в 2013 года – 20) достоверности сведений, указанных заявителем в уведомлениях об осуществлении деятельности по эксплуатации радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категорий радиационной опасности;

1 – внеплановая проверка по поручению заместителя руководителя Ростехнадзора от 09.01.2014 № 00-03-11/1;

1 – внеплановая проверка по заявлению юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Радиоизотопная техника – Сервис» от 17.12.2014 № 240 о возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан в Волгоградском открытом акционерном обществе «Химпром»;

319 - проверок (инспекций) (в 2013 году –285), проведенных в рамках осуществления режима постоянного государственного надзора на объектах использования атомной энергии.

Кроме того, Отделом оценок и лицензирования деятельности в области использования атомной энергетики (ООЛ) проведены 2  внеплановые документарные проверки (1- проверка с целью установления факта грубого нарушения условий действия лицензий (изменение места нахождения организаций), 1-проверка сведений,  подтверждающих устранение нарушений, повлекших приостановление действия лицензий).

Организация и порядок проведения проверок осуществлялись в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Ростехнадзора не противоречащих законодательству.

По результатам проверок выдано 91 акт, 13 предписаний и привлечено к административной ответственности 8 должностных лиц (в 2013 году выдано 89 актов, 11 предписаний и привлечено к административной ответственности 6 должностных лиц).

Целями проверок были:

проверка соблюдения условий действия лицензий и разрешений Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

выполнение организациями требований федеральных норм и правил (радиационная безопасность, физическая защита РИ, ПХ и РВ, организация учета и контроля РВ и РАО и пр.);

соответствие сведений о состоянии РБ, представленных в годовом отчете за 2013 год, фактическому состоянию РБ организаций;

проверка достоверности сведений, представленных организациями в документах на получение лицензий;

проверка достоверности сведений, указанных заявителем в уведомлениях об осуществлении деятельности по эксплуатации радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категорий радиационной опасности.

Целью проверок в рамках режима постоянного государственного надзора являлось соблюдение руководителями и иными должностными лицами организаций, эксплуатирующих  объекты повышенной опасности, обязательных требований в области использования атомной энергии, направленных на обеспечение радиационной безопасности, а также соответствия объектов повышенной опасности, их элементов и систем указанным требованиям.

При проведении проверок зафиксировано 53 (в 2013 году – 46) нарушений требований норм и правил в ОИАЭ и условий действия лицензий, в том числе:

нарушений требований федеральных норм и правил – 49;

нарушений условий действия лицензий – 4.

Показатель среднего количества выявленных нарушений на одну проверку по сравнению с аналогичным периодом прошлого года остался на прежнем уровне 0,129 и 0,122.

Основные показатели надзорной деятельности в сравнении с 2013 годом приведены в таблице 8.

Таблица 8.

| Показатели | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Количество поднадзорных организаций | 174 | 168 |
| Количество проведенных проверок, из них: -плановых выездных; -внеплановых в процессе лицензирования; -внеплановых проверок достоверности сведений, указанных заявителем в уведомлениях об осуществлении деятельности по эксплуатации радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категорий радиационной опасности; - внеплановых проверок выполнения предписаний; - проверки (инспекции) проведенные в порядке осуществления режима постоянного государственного контроля; - на основании приказов (распоряжений) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации; - внеплановая проверка по заявлению юридического лица о возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан; -документарных; - по поручению органов прокуратуры. | 374 56 13 20 - 285 - - - - | 410 59 11 19 - 319 1 1 - - |
| Выявлено нарушений, в том числе при проведении: -плановых выездных; -внеплановых в процессе лицензирования; -внеплановых проверок достоверности сведений, указанных заявителем в уведомлениях об осуществлении деятельности по эксплуатации радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категорий радиационной опасности; - внеплановых проверок выполнения предписаний; - проверки (инспекции) проведенные в порядке осуществления режима постоянного государственного контроля; - на основании приказов (распоряжений) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации; -документарных. | 46 41 - - - 5 - - | 53 44 - - - 8 1 - |
| Соотношение количества выявленных нарушений на одну проверку, в том числе: -плановых выездных; -внеплановых в процессе лицензирования; -внеплановых проверок достоверности сведений, указанных заявителем в уведомлениях об осуществлении деятельности по эксплуатации радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категорий радиационной опасности; - внеплановых проверок выполнения предписаний; - проверки (инспекции) проведенные в порядке осуществления режима постоянного государственного контроля; на основании приказов (распоряжений) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации; -документарных. | 0,12 0,73 - - - 0.02 - - | 0,13 0,75 - - - 0,025 1 - |

Показатели выявленных нарушений по видам лицензируемой деятельности составили:

эксплуатация РИ и ПХ (в том числе ввод и вывод из эксплуатации, а также в части поставки, техобслуживания и ремонта РИ) – 53 (в 2013 году – 46 нарушений),

использование РВ при проведении НИР и ОКР – 0 (в 2013 года – 0).

Из приведенных показателей видно, что по-прежнему наибольшее количество нарушений выявляется при эксплуатации радиационных источников (пунктов хранения).

В 2014 году в Донском МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора:

ОН РОО и ОИ РОО продолжилась работа по консолидации баз данных в рамках эксплуатации второго уровня информационной системы регулирующего органа «RAIS 3.0 МТУ ЯРБ» и  третьего уровня информационной системы Ростехнадзора (подсистема «RAIS 3.0 ЦЕНТР) по регулированию безопасности в организациях, использующих радионуклидные источники, а  также ведется база в системе AIS, в том числе  по регистрации организаций, осуществляющих деятельность по эксплуатации радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категорий радиационной опасности.

В 2014 года приняты следующие меры по устранению и предупреждению нарушений:

1) руководителям поднадзорных организаций выдано 13 предписаний для устранения выявленных нарушений требований федеральных норм и правил в области использования атомной энергии. Нарушения устраняются в соответствии с установленными сроками;

2) за нарушения условий действия лицензии приостановлено действие 1 лицензии на эксплуатацию радиационных источников;

3) привлечены к административной ответственности за административные правонарушения, предусмотренные:

- частью 1 статьи 9.6 КоАП РФ в виде административного штрафа 7 должностных лиц. Сумма наложенных / взысканных штрафов составляет - 140 тыс. руб. / 120 тыс. руб. Одно постановление по делу об административном правонарушении (на сумму 20 тыс. руб.) обжаловано в суде и оставлено без изменения.

- частью 2 статьи 19.20 КоАП РФ в виде административного штрафа 1 должностное лицо. Сумма наложенного / взысканного штрафа составляет - 15 тыс. руб. / 15 тыс. руб.

Оплачен штраф за 2013 год (на сумму 30 тыс. руб.).

4) Донским МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора было направлено в органы прокуратуры 4 субъектов Российской Федерации  информации  о наличии признаков нарушения законодательства в области использования атомной энергии.

### 2.2.3. Нарушения требований норм и правил, условий действия лицензий.
Нарушения в работе поднадзорных объектов

2014 году при проведении проверок ОН РОО и ОИ РОО было выявлено 53 нарушения (в 2013 году – 46 нарушений), из них:

нарушений требований федеральных норм и правил в области использования атомной энергии – 49 (в 2013 году – 45 нарушений) ;

нарушений условий действия лицензий – 4 (в 2013 году – 1 нарушение);

невыполнения в установленные сроки предписаний – нет (в 2013 году –нет).

Распределение выявленных нарушений норм и правил, а также условий действия лицензий по видам, связанных с несоблюдением организациями требований по:

радиационной безопасности – 34 (в 2013 году - 24);

по учету и контролю РВ и РАО – 13 (в 2013 году - 16);

соблюдению требований по физической защите РВ – 6 (в 2013 году -6).

Распределение выявленных нарушений требований по РБ - 34 (в 2013 году - 24), связанных с выполнением различных комплексов мер:

правового характера – 5 (в 2013 году - 1);

организационного характера – 24 (в 2013 году - 16);

инженерно-технического характера – 2 (в 2013 году - 2);

квалификационного и обучающего характера – 2 (в 2013 году - 4);

прочими нарушениями – 1 (в 2013 году - 1).

Причинами нарушений требований федеральных норм и правил в ОИАЭ и условий действия лицензий были:

недостаточное знание руководителями поднадзорных организаций обязательных требований нормативных документов в области использования атомной энергии;

в организациях еще не в полной мере организовано и проводится обучение и подготовка персонала на соответствующие виды деятельности, влияющие на безопасность РИ;

отсутствие четкого распределения персональной ответственности за обеспечение РБ у руководителей и исполнителей в организациях;

не знание и не в полной мере соблюдение требований действующих инструкций по выполнению работ и их периодическому обновлению с учетом накопленного опыта;

недостаточный контроль со стороны руководства поднадзорных организаций за действиями лиц, осуществляющих производственный контроль за радиационной безопасностью и эксплуатирующих радиационные источники.

Распределение нарушений по их характеру в сравнительной характеристике в 2013 году и в 2014 году представлено в таблице 9.

Таблица 9

| Количество нарушений | 2013 г. |  | 2014 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | % | Кол-во | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| По видам нарушений, связанных с соблюдением требований норм и правил по: | 46 | 100% | 53 | 100% |
| радиационной безопасности (РБ) | 24 | 52,18 | 34 | 64,15 |
| физической защиты (ФЗ) | 6 | 13,04 | 6 | 11,32 |
| учету и контролю (УК) РВ и РАО | 16 | 34,78 | 13 | 24,53 |
| РБ всего, из них связанных с выполнением комплекса мер: | 24 | 100% | 34 | 100% |
| - правового характера: | 1 | 4,17 | 5 | 14,71 |
| 1.1 обеспечением контроля сроков действия разрешительных документов (лицензий, разрешений, санитарно-эпидемиологических заключений и пр.) органов государственного регулирования безопасности в ОИАЭ, а также их своевременного переоформления | 1 | 4,17 | 5 | 14,71 |
| 1.2 поддержанием финансового обеспечения предела ответственности за убытки и вред, причиненного юридическим и физическим лицам радиационным воздействием при осуществлении разрешенного вида деятельности | - | - | - | - |
| 2. организационного характера: | 16 | 66,66 | 24 | 70,59 |
| 2.1 общей документации по обеспечению РБ и ее соответствия нормативным требованиям | 13 | 54,16 | 24 | 70,59 |
| 2.2 организацией радиационного контроля | 1 | 4,17 | - | - |
| 2.3 готовностью к предупреждению радиационных аварий и ликвидации их последствий | 2 | 8,33 | - | - |
| 2.4 проведением расследований обстоятельств и установлением причин нарушений в работе РОО | - | - | - | - |
| 2.5 отчетностью в установленные сроки по всем разделам условий действия лицензий | - | - | - | - |
| 3. инженерно-технического характера: | 2 | 8,33 | 2 | 5,88 |
| 3.1 состоянием и обслуживанием систем и элементов, важных для безопасности | 2 | 8,33 | 1 | 2,94 |
| 3.2 проведением радиационного контроля, в том числе состоянием дозиметрических и радиометрических приборов | - | - | 1 | 2,94 |
| 4. квалификационного и обучающего характера: | 4 | 16,67 | 2 | 5,88 |
| 4.1 организацией систематической подготовки и проверки знаний работников (персонала) в учреждении по обеспечению РБ, радиационному контролю (РК), учету и контролю РВ и РАО, ФЗ РИ | 4 | 16,67 | 1 | 2,94 |
| 4.2 планированием и осуществлением повышения квалификации работников (персонала) по РБ, РК учету и контролю РВ и РАО, ФЗ РИ | - | - | - | - |
| 4.3 уровнем квалификации персонала | - | - | 1 | 2,94 |
| 5. прочими нарушениями | 1 | 4,17 | 1 | 2,94 |

Для наглядности данные представлены на следующих диаграммах:

Рис.6

Рис. 7

Приведенные данные показывают, что общее количество выявленных в  2014 году нарушений (53) норм и правил, а также условий действия лицензий увеличилось в 1,15 раза по сравнению с показателями  2013 года (46).

Анализ надзорной деятельности  ОН РОО и ОИ РОО показал, что в 1,23 раза уменьшилось количество нарушений, связанных с учетом и контролем РВ и РАО (с 16 до13), осталось на прежнем уровне количество нарушений, связанных с физической защитой РИ и РВ (6 и 6), в 1,5 раза увеличилось количество нарушений, связанных с радиационной безопасностью (с 24 до 36).

Применение мер административного воздействия изложено в разделе «Инспекционная деятельность».

За 2014 год не зафиксировано нарушений, расследуемых и учитываемых в соответствии с «Правилами расследования и учета нарушений при обращении с радиационными источниками и радиоактивными веществами, применяемыми в народном хозяйстве» (НП-014-2000).

Проведенные проверки организаций показали следующее:

выборочная проверка документации по обеспечению радиационной безопасности, разработанной поднадзорными организациями показала, что указанная документация, в основном, соответствует требованиям нормативных документов. Замечания по предписаниям, выданным отделами инспекций РОО, а также замечания в рамках процедуры рассмотрения документов, представленных для получения лицензий в ОИАЭ, поднадзорными предприятиями устраняются своевременно;

выборочная проверка состояния обеспечения радиационной безопасности на поднадзорных организациях, где проводились надзорные мероприятия показала, что обеспечение РБ в целом удовлетворительное. Организаций, которые можно было бы отнести к разряду «неблагополучные», не выявлено (организации в основном не имели существенных замечаний к обеспечению радиационной безопасности).

Меры по повышению безопасности эксплуатируемых радиационных источников, принимаемые поднадзорными организациями, направлены на:

- проведение категорирования радионуклидных источников, эксплуатируемых 
в организациях, согласно требованиям НП-038-11;

- приведение организационных и технических мер по обеспечению безопасности согласно их соразмерности с установленной категорией по потенциальной радиационной опасности РИ для человека;

- замену радионуклидных источников, составных частей РИ, выработавших свой ресурс;

- поддержание систем и элементов, важных для безопасной эксплуатации РИ, 
в исправном состоянии;

- совершенствование физической защиты РИ;

- подготовку персонала;

- своевременное оформление лицензий и разрешений Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

- осознание гражданско-правовой ответственности за убытки и вред, которые могут быть причинены радиационным воздействием при осуществлении заявленной деятельности;

- своевременное представление уведомлений об осуществлении деятельности по эксплуатации радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категорий радиационной опасности.

### 2.2.4. Обращение с РАО и РИ

В соответствии с федеральными законами «Об использовании атомной энергии», «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», «О государственной корпорации по атомной энергии “Росатом”»  введены в действие «Положение об определении порядка и сроков создания единой государственной системы обращения с радиоактивными отходами», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2012г.  №1185 и «Правила осуществления государственного учета и контроля радиоактивных отходов, в том числе регистрации радиоактивных отходов и пунктов хранения радиоактивных отходов, органом государственного управления в области обращения с радиоактивными отходами», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2012г. № 1188, которые определяют порядок и сроки создания единой государственной системы обращения с радиоактивными отходами и порядок организации и осуществления государственного учета и контроля радиоактивных отходов, что будет способствовать в дальнейшем обеспечению безопасности  в работе с радиоактивными отходами и их сохранности.

На данном этапе по истечении сроков службы ЗРнИ передаются в установленном порядке на хранение в отделения ФГУП “РосРАО” или сдаются организациям, производящим их перезарядку (облучающие установки онкологических диспансеров, дефектоскопы). Твердые отходы (шприцы, флаконы и т.п., используемые в работе с короткоживущими изотопами) выдерживаются в течение времени, обеспечивающем снижение активности до фоновых величин, и удаляются после радиационного контроля как бытовые отходы. Временное хранение РАО, а также передача их в установленном порядке на хранение  проводится в соответствии с требованиями нормативных документов.

Жидкие РАО, содержащие короткоживущие изотопы с периодом полураспада менее 15 суток, выдерживаются в свинцовых контейнерах до безопасных величин активности и удаляются как обычные жидкие производственные отходы. Использованная радоновая вода (удельная активность которой меньше минимально значимой удельной активности) сливается в общую канализацию.

В 2014 году не было зафиксировано случаев загрязнения окружающей среды радиоактивными веществами.

Радиационная обстановка в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения Волгоградского, Грозненского отделений филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» и филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» по результатам измерений в контрольных точках в норме, отклонений от заданных значений контрольных уровней не отмечалось. Технология транспортирования и хранения РАО обеспечивает защиту обслуживающего персонала и окружающей среды от вредного воздействия ионизирующего излучения.

Данные об отходах с повышенным содержанием естественных радионуклидов приведены в разделе «Радиационно опасные объекты, содержащие пункты хранения». Характеристики радиоактивных отходов в ПХ РАО  Волгоградского, Грозненского отделений филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» и филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» не приводятся в связи с тем, что относятся к служебной информации ограниченного распространения.

Организаций занятых переработкой радиоактивных отходов в Донском МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора  нет.

Отдел по надзору за радиационно опасными обьектами

В  2014 году в поднадзорных организациях в соответствии с действующим законодательством в области использования атомной энергии проводилась работа по обращению с радиоактивными отходами.

В 1 поднадзорной организации хранятся 364 радионуклидных источника, переведенных установленным порядком в разряд РАО, общей активностью 1,01Е+10 Бк..

На территории Воронежской области эксплуатируется 31 единица изделий защитной техники, в которых обедненный уран используется в качестве конструктивного материала для биологической защиты. Общая масса обедненного урана составляет около 2,5 тонн.

Организаций, занятых переработкой радиоактивных отходов, на территории, где исполняет свои функции ОН РОО, нет.

Северо-Кавказский отдел инспекций радиационно опасных объектов

Организации, осуществляющие деятельность в ОИАЭ, в основном своевременно, с соблюдением установленного порядка сдают на длительное хранение радионуклидные источники с истекшими сроками службы и другие радиоактивные отходы.

На начало 2014 года количество имеющихся ЗРнИ с истекшими сроками службы составляло 185 единиц, активность которых была 9,72Е+11 Бк..

В ООО «РН-Ставропольнефтегаз образовавшиеся в результате очистки насосно-компрессорных труб твердые производственные отходы с повышенным содержанием радионуклидов (шлам), объемом 157 м3, активностью 1,3Е+09 Бк. упакованы в специальные контейнеры, которые хранятся на территории Пункта хранения радиоактивных веществ ООО «РН-Ставропольнефтегаз».

В  2014 году поднадзорными организациями сдано на длительное хранение в филиал «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» на хранение 44 единицы, активностью 9,68Е+11 Бк.

Организаций, занятых переработкой радиоактивных отходов, на территории, где исполняет свои функции СКОИ РОО, нет.

Южный отдел инспекций радиационно опасных объектов

В 2014 году поднадзорными организациями сдано на хранение в специализированные организации 118 радионуклидных источника, отработавших назначенный срок службы, общей активностью 7,70 Е+14 Бк. и  73 м3 твердых низкоактивных РАО (медицинские шприцы, ветошь, бытовой мусор) общей активностью 1,05Е+08 Бк.  Замена выработавших ресурс радионуклидных источников производится своевременно.

Хранилища твердых РАО филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» заполнены приблизительно на 80 %. Радиационная безопасность в санитарно-защитной зоне филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» обеспечивается. По результатам измерений в контрольных точках отклонений от заданных значений контрольных уровней не отмечалось. Технология транспортирования и хранения РАО обеспечивает защиту обслуживающего персонала, окружающей среды от вредного воздействия ионизирующего излучения. Центром Госсанэпиднадзора в Ростовской области проводится независимый периодический радиационный контроль. Анализ результатов радиационного контроля подтверждает приведенные выводы.

Организаций, занятых переработкой радиоактивных отходов, на территории, где исполняет свои функции ЮОИ РОО, нет.

Нижне-Волжский отдел инспекций радиационно опасных объектов

Отработавшие ЗРнИ и низкоактивные твердые РАО от поднадзорных организаций принимаются на длительное хранение Волгоградским отделением филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «Предприятие по обращению с РАО», которое действует на основании лицензий Ростехнадзора на обращение с РАО при их транспортировании и на эксплуатацию стационарного объекта, предназначенного для хранения РАО. Радиационная обстановка в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения организации соответствует требованиям ФНП.

В 2014 году в поднадзорных организациях образовалось и передано на захоронение 2689 отработавших ЗРнИ типа (дымоизвещатели с радионуклидом Амерций-241 суммарной паспортной активностью 1,42Е+12 Бк, твердые РАО объемом 0,41 м3 общей активностью 5,16Е+07 Бк.

Организаций, занятых переработкой радиоактивных отходов, на территории, где исполняет свои функции НВОИ РОО, нет.

2.2.5 Эксплуатация РнИ

Типовой состав применяемых организациями РИ следующий: облучающие гамма-терапевтические установки (основная доля от общей суммарной активности применяемых РнИ); гамма-дефектоскопы; радиоизотопные приборы технологического контроля (основная доля от общего количества РнИ); аппараты и изделия, содержащие открытые радионуклидные источники.

Всего 2014 году в поднадзорных организациях находилось 2422 радиационных источников. Их состав:

16 комплексов;

59 установок, не входящие в комплексы (57 установок с ЗРнИ, из которых 43 поверочных установки; 2 установки с ОРнИ);

97 аппаратов, не входящих в комплексы (37 гамма-терапевтических аппаратов, 56 гамма-дефектоскопов и 4 прочих аппаратов);

18 единиц оборудования, не входящих в комплексы (18 единиц оборудования с ЗРнИ);

2232 изделий, не входящих в комплексы (285 радиоизотопных приборов, 209 радиоизотопных генераторов медицинского назначения и 1738 прочих изделий).

В поднадзорных организациях в 2014 году находилось 2452 ЗРнИ суммарной паспортной активностью 7,74Е+15 Бк на основе радионуклидов: Cs-137, Co-60, Ir-192, Pu-239, Sr-90+Y-90, Н-3, Ni-63, U-238, Am-241, Ra-226. По сравнению с 2013 годом, количество ЗРнИ уменьшилось на 1414 единиц. Также использовались ОРнИ на основе радионуклидов Н-3, Тс-99,  I-125, I-131, С -14, Rа-222, Нg-203, Р-32. За 2014 года суммарная активность ОРнИ, израсходованных поднадзорными организациями, составила 5,52Е+12 Бк, в 2013 года 0,83Е+12 Бк.

Основной целью обеспечения безопасности РнИ, их сохранности при эксплуатации, хранении и транспортировании являлось предотвращение радиационного воздействия на персонал, население и окружающую среду сверх установленных пределов и осуществлялось поднадзорными организациями в соответствии с требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, по разработанным в организациях инструкциям и организационно-распорядительным документам. Безопасность эксплуатации обеспечивалась также за счет безусловного соблюдения требований к ведению радиационно опасных работ, своевременной подготовки персонала, проведения государственной поверки средств измерения радиационной обстановки, организации физической защиты пунктов хранения и мест эксплуатации РВ и РИ.

### 2.2.6 Организация учета и контроля РВ и РАО, анализ результатов надзора

### за системой государственного учета и контроля РВ и РАО

«Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации» (НП-067-11), «Положение о проведении инвентаризации радиоактивных веществ в организации» (РБ-072-11), «Положение о проведении инвентаризации радиоактивных отходов в организации» (РБ-071-11), распространяются на деятельность по учету и контролю радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организациях и позволяют дифференцированно подходить к определению процедур учета и контроля закрытых радионуклидных источников с учетом их потенциальной опасности.

«Административный регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению контроля и надзора за физической защитой ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения, ядерных материалов и радиоактивных веществ, за системами единого государственного учета и контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиоактивных отходов», введенный в действие в 2012 году, позволяет работникам ОН РОО ОИ РОО предупреждать, выявлять и пресекать нарушения организациями и их руководителями установленные требования по учету и контролю радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, прогнозировать состояние исполнения указанных требований  при осуществлении организациями своей деятельности в части функционирования системы государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов.

Из 14 субъектов Российской Федерации, на территории которых Донское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора осуществляет свои полномочия, региональные информационно-аналитические центры (РИАЦ) созданы и функционируют в 7, а именно: Республика Адыгея, Ставропольский и Краснодарский края, Воронежская, Волгоградская, Ростовская и Астраханская области.

Несмотря на то, что Донским МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора в 2011 году были проинформированы органы прокуратуры соответствующих субъектов Российской Федерации о возможном наличии признаков нарушения законодательства, а именно: нарушения подпункта 2 пункта 11 «Правил организации системы государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.1997 № 1298 (не обеспечена деятельность РИАЦ в субъектах Российской Федерации) в Республике Дагестан, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарской Республике, Чеченской Республике, Республике Калмыкия до настоящего времени так и не были созданы РИАЦ, при этом сведения о наличии РВ и РАО передавались на прямую в ЦИАЦ по утвержденным формам. В Республике Ингушетия РИ нет.

Анализ представленной информации показал, что все действующие РИАЦ укомплектованы вычислительной техникой, программным обеспечением по учету и контролю РВ и РАО, а также подготовленными специалистами, что дает возможность оперативно осуществлять сбор, обработку и передачу информации. РИАЦ довели до организаций версии электронных программ учета РВ и РАО, в соответствии с которыми организации направляют им данные по формам государственного учета и контроля РВ и РАО.

Отдел по надзору за радиационно опасными объектами

Учет и контроль РВ и РАО на территории Воронежской области в рамках системы государственного учета и контроля  РВ и РАО осуществляется Управлением по экологии и природопользованию администрации Воронежской области  в соответствии с «Положением об Управлении  по экологии и  природопользованию администрации Воронежской области», утвержденным постановлением администрации Воронежской области от 11.06.2009 г. № 483.

Анализ представленной информации показал, что специалистами Управления по экологии и природопользования администрации Воронежской области проанализирована, проверена и обобщена представленная организациями информация о наличии РВ, РАО и обедненного урана. Общие итоговые сведения об учете и контроле на территории Воронежской области РВ, РАО и обедненного урана направлены в ЦИАЦ.

ОН РОО было проведено 14 проверок, в ходе которых проверено состояние в организациях учета и контроля (УК) РВ и РАО. По результатам проверок в поднадзорных организациях выявлено 1 нарушение требований по УК РВ и РАО, которое было устранено в ходе проверки.

Северо-Кавказский отдел инспекций радиационно опасных объектов

После реорганизации органов государственного санитарно-эпидемиологичес-кого надзора функции РИАЦ Постановлением Правительства Ставропольского края возложены на Отдел анализа состояния окружающей среды и экологической безопасности Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края.

Анализ представленной информации показал, что все необходимые правовые и методические документы, регламентирующие деятельность РИАЦ, имеются в наличии. Организации Ставропольского края представляют необходимую информацию о движении РВ и РАО в РИАЦ.

Своевременность и достоверность предоставленных предприятиями сведений проверяется при плановых проверках организаций, а также при предоставлении организациями актов ежегодной инвентаризации РВ и РАО.

Во всех поднадзорных организациях приказами руководителей назначены лица, ответственные за учет, хранение, выдачу РнИ, а также сбор, учет, хранение и сдачу РАО на длительное хранение. Ежегодно комиссиями, определенными приказами руководителей, проводятся инвентаризации радиоактивных веществ, проверка правильности ведения учета образующихся радиоактивных отходов.

СКОИ РОО было проведено 52 проверки, в ходе которых в организациях проверено состояние учета и контроля (УК) РВ и РАО. По результатам проверок в поднадзорных организациях выявлено 3 нарушения требований по УК РВ и РАО. За нарушение федеральных норм и правил привлечено к административной ответственности за административное правонарушение, предусмотренное - частью 1 статьи 9.6 КоАП РФ в виде административного штрафа 1 должностное лицо. Сумма наложенных / взысканных штрафов составляет - 20 000 руб. / 0 (не истек срок взыскания).

Южный отдел инспекций радиационно опасных объектов

РИАЦ государственной системы учета и контроля РВ и РАО действуют на территории Республика Адыгея и Краснодарского края, а также Ростовской области.

Предприятия направляют данные по формам государственного учета и контроля РВ и РАО в РИАЦ своевременно.

ЮОИ РОО было проведено 34 проверки, в ходе которых в организациях проверено состояние учета и контроля (УК) РВ и РАО. По результатам проверок в поднадзорных организациях выявлено 9 нарушений, их них: 7 нарушений были устранены в ходе проверки, по 2 нарушениям выданы предписания на устранение недостатков.

Выявленные нарушения устранены в установленные сроки.

Нижне-Волжский отдел инспекций радиационно опасных объектов

В Волгоградской и Астраханской областях функционирует система государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов. В Республике Калмыкия такая система пока работает в тестовом режиме.

Надзор за обеспечением учета и контроля РВ и РАО осуществлялся исходя из  требований НП-067-05 «Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации». В отчетном периоде проведено 29 проверок. В ходе проверок выявлено 2 нарушения. Выданы 2 предписания на устранение недостатков. Выявленные нарушения устраняются в установленные сроки.

В 2014 году учет и контроль РВ и РАО велся в 162 поднадзорных организациях в соответствии с требованиями «Основных правил учета и контроля РВ и РАО в организации» (НП-067-11). Отделами проведено 128 проверок, в ходе которых проводилась проверка учета и контроля РВ и РАО. По итогам проверок выявлено 13 нарушений норм и правил учета и контроля РВ и РАО (в 2013 году – 119  проверок, выявлено 16  нарушений). Выявленные нарушения устранены в установленные сроки.

За нарушение федеральных норм и правил привлечено к административной ответственности за административное правонарушение, предусмотренное - частью 1 статьи 9.6 КоАП РФ в виде административного штрафа 1 должностное лицо. Сумма наложенных / взысканных штрафов составляет - 20 тыс. руб. / 0(не истек срок взыскания).

Сведения о проведенных инспекциях по учету и контролю РВ и РАО (в сравнительной характеристике  с 2013 годом) приведены в Таблице 10.

## Таблица 10.

| Показатели | Всего |  | ОН РОО |  | ЮОИ РОО |  | СКОИ РОО |  | НВОИ РОО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 г. | 2014 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Количество поднадзорных организаций | 174 | 168 | 29 | 22 | 62 | 63 | 39 | 36 | 44 | 47 |
| Количество проведенных инспекций с инспектированием УК РВ и РАО | 119 | 128 | 12 | 14 | 32 | 35 | 46 | 52 | 29 | 28 |
| Количество выявленных нарушений, в т.ч. | 46 | 53 | 5 | 5 | 34 | 28 | 1 | 15 | 6 | 5 |
| Нарушений по учету и контролю РВ и РАО | 16 37,48 % | 13 24,50 % | - - % | 1 20 % | 12 41,66 % | 9 32,14 % | 1 100 % | 3 20 % | 2 33,3 % | - - % |

Как видно из таблицы количество выявленных нарушений по учету и контролю РВ и РАО в 2014 году по сравнению с 2013 года уменьшилось в 1,23  раза.

В организациях внедрена отчетность по формам в соответствии с приказом Росатома от 31.08.2009 г. № 600, разработаны и находятся в наличии организационно-распорядительные документы по вопросам учета и контроля РВ и РАО, ответственные лица имеют разрешения на право ведения работ по учету и контролю РВ, в основном, своевременно проводится инвентаризация РВ и РАО, при получении или сдаче РВ и РАО оформляются отчетные формы статистического наблюдения и направляются в региональные информационно-аналитические центры.

Фактов выявления излишков и утерь РВ и РАО за отчетный период не установлено.

### 2.2.7. Обеспечение безопасности РОО

Состояние радиационной безопасности РОО оценивается ОН РОО и ОИ РОО по отчетам о состоянии радиационной безопасности, представляемыми организациями, в комплектах документов, обосновывающих радиационную безопасность РИ, ПХ РВ и РАО для получения лицензий. Эта информация проверяется и уточняется отделами в ходе плановых проверок состояния радиационной безопасности и служит основой для анализа возможностей выполнения организациями требований РБ и оценки состояния РБ.

Показатели, характеризующие состояние РБ, - это совокупность требований к поднадзорным организациям при использовании РИ, при подготовке и допуске персонала к радиационно опасным работам, готовности организаций к ликвидации последствий аварий, учету и контролю РИ, физической защите РИ, обеспечения радиационного контроля в организациях.

Безопасность РОО достигается, прежде всего, профилактическими мероприятиями, направленными на поддержание в соответствии с требованиями нормативных документов систем перемещения и фиксации радионуклидных источников, систем блокировок, систем управления источниками, систем сигнализации и оповещения об опасности, систем вентиляции, электроснабжения, систем физических барьеров.

Проверка в организациях, поднадзорных Донскому МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора, систем и элементов (системы перемещения и фиксации радионуклидных источников, системы управления радиационными источниками, системы блокировок, системы сигнализации и другие) показала, что вышеуказанные системы, в основном соответствуют требованиям проектов и нормативных документов.

Радиационный контроль проводится в соответствии со специальными регламентами (программами), устанавливающими параметры контроля, объекты контроля, периодичность контроля, методы и средства контроля, контрольные уровни.

Радиационный контроль в проверенных поднадзорных организациях проводился, в основном,  силами и средствами самих организаций, а в некоторых случаях - с привлечением на договорной основе специализированных организаций или территориальных органов Роспотребнадзора.

Основными радиационными факторами, создаваемыми технологическими процессами на рабочих местах в поднадзорных организациях, являются:

мощность дозы гамма-излучения на рабочих местах, в смежных помещениях и на территории организации;

уровень загрязнения радиоактивными веществами рабочих поверхностей и оборудования, кожных покровов и одежды работающих.

За счет проведения комплекса организационно-технических мероприятий (ограничение времени нахождения персонала в зоне воздействия излучения, снижение активности РнИ и т. д.) снижается радиационное воздействие на персонал.

Персонал группы «А» проходит обязательный индивидуальный дозиметрический контроль с регистрацией результатов в журналах и карточках индивидуального учета. В выборочно проверенных организациях существует система регистрации данных индивидуального дозиметрического контроля на машинных носителях.

Дозовые нагрузки на персонал особо радиационно опасных профессий в  2014 году существенно не изменились по сравнению с последними 5 годами. Они не превышали контрольных уровней.

В 2014 году при проведении инспекций ОИРБ было выявлено 1 нарушение требований норм и правил, связанных с организацией и проведением радиационного контроля.

В 2014 году в ходе плановых выездных инспекций поднадзорных организаций были проверены вопросы обеспечения необходимого уровня квалификации персонала, осуществляющего эксплуатацию радиационных источников и ведомственный контроль радиационной безопасности. Выявлено 2 нарушения квалификационного и обучающего характера, (в 2013 году выявлено 4 нарушения).

Были выданы предписания для устранения выявленных нарушений. Нарушения устранены.

В проверенных поднадзорных организациях соблюдался допуск персонала к радиационно опасным работам в установленном нормативными документами порядке: допуск осуществлялся после обучения, проверки знаний и инструктажа. Обучение проводится в специализированных учебных центрах и в организациях, имеющих разрешения на соответствующий вид деятельности. Проверка знаний проводится по окончании обучения, а также периодически: не реже 1 раза в год – для персонала категории «А», и не реже 1 раза в 3 года - для руководящих работников. Периодическая проверка знаний осуществляется комиссиями организаций, назначенными в установленном порядке.

Повышение квалификации работников из числа персонала «А» по вопросам радиационной безопасности проводится в таких организациях, как: Межотраслевой институт повышения квалификации кадров по новым направлениям развития техники и технологии при Санкт-Петербургском государственном технологическом университете, ГП  ВНИИФТРИ, Учебно-методическом центре экспертизы и сертификации при ООО "Экспертцентр", НПО ЦНИИТМАШ, НОУ «Учебно-методический центр экспертизы и сертификации», образовательном учреждении Учебный центр «Амплитуда», Научно-производственном предприятии «Доза», НОУ ДПО «Центральный институт повышения квалификации».

Государственные инспекторы отделов участвовали в работе по выдаче разрешений Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору работникам поднадзорных организаций на право ведения работ в области использования атомной энергии. Они принимали участие в работе комиссий по проверке знаний у персонала правил и норм по радиационной безопасности.

Состояние физической защиты РИ, ПХ, РВ и ее соответствие требованиям «Правил  физической защиты радиационных источников, пунктов хранения, радиоактивных веществ» (НП-034-01), «Правил физической защиты радиоактивных веществ и радиационных источников при их транспортировании» (НП-073-11) проверялось отделами при проведении плановых инспекций по проверке состояния радиационной безопасности в организациях, внеплановых по проверке достоверности и соответствия сведений, представленных в Донское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора, обязательным требованиям, и при осуществлении режима постоянного государственного надзора на объектах использования атомной энергии, включенных в утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2012г. №610-р «Перечень объектов использования атомной энергии, в отношении которых вводится режим постоянного государственного надзора».

В  2014 году выявлено 6 нарушений требований физической защиты, что составило 11,3% от общего количества выявленных нарушений (в 2013 году было 6 нарушений, что составило 13,04 % от общего количества выявленных нарушений). Выявленные нарушения своевременно устранены.

В ходе проверок в организациях отмечалось удовлетворительное состояние системы физической защиты в целом. Система физической защиты радиационных источников, реализуемая посредством концепции глубокоэшелонированной защиты в соответствии с требованиями нормативных документов и в зависимости от категории объекта по потенциальной радиационной опасности обеспечивает сохранность РИ в организациях. Большинство радиационных объектов отнесено администрациями организаций, по согласованию с органами Роспотребнадзора, к 4 категории по потенциальной радиационной опасности, меньшая часть – к 3 категории.

Функционирование системы физической защиты радиационно опасных объектов в проверенных организациях, обеспечивает предотвращение несанкционированного доступа к РнИ, причинения им ущерба, а также их утери, хищения или несанкционированной передачи. Хранение источников излучения осуществляется в специально отведенных и оборудованных для этих целей помещениях, оснащенных системой охранной сигнализации, выведенной на пульт управления средствами системы физической защиты РИ, ПХ, РВ. Объекты соответствующей категории по потенциальной радиационной опасности в ряде организаций охраняются ведомственной или вневедомственной охраной, а в ряде организаций организована самоохрана.

Сведения о проведенных инспекциях по физической защите РИ, ПХ РВ и ПХ РАО в 2014 году (в сравнительной характеристике с 2013 годом) приведены в Таблице 11.

Таблица 11.

| Показатели | Всего |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2013 год | 2014 год |
| Количество поднадзорных организаций | 174 | 168 |
| Количество проведенных инспекций | 129 | 154 |
| Количество выявленных нарушений, в т.ч. | 46 | 53 |
| Нарушений по физической защите РИ, ПХ РВ и РАО | 6 13,04 % | 6 11,3 % |

Важным направлением в работе поднадзорных организаций в 2014 году было развертывание деятельности по обеспечению сохранности РнИ по рекомендациям, разработанным на основе международно - признанного подхода с помощью Системы сохранности, приведенной в «Положении о структуре и содержании отчета по обоснованию безопасности радиационных источников» (РБ-064-11), утвержденном приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30 июня 2011 г. № 343. Целью Системы сохранности является сдерживание нарушителей от попытки совершения несанкционированных действий в отношении РнИ или минимизации вероятности их совершения. Указанные Рекомендации разработаны на основе принципа дифференцирования мер сохранности в зависимости от категории опасности РнИ. Работа по реализации мер сохранности РнИ в Системе сохранности каждого уровня в поднадзорных организациях будет приоритетной и в дальнейшем.

Анализ показывает, что в основном нарушения требований НП-034-01 связаны с оформлением и ведением документов по вопросам организации и обеспечения физической защиты, а именно: организации самоохраны, назначения ответственных за систему физической защиты РИ, ПХ, РВ, разработки инструкций, порядка применения устройства индикации вмешательства.

В организациях выборочно проверена эффективность системы предупреждения и ликвидации радиационных аварий и их последствий. В организациях и на объектах имеется перечень возможных радиационных аварий, составленный на основе технической и эксплуатационной документации с учетом конкретных условий эксплуатации радиационных источников; имеется прогноз последствий радиационных аварий. Имеются аварийные запасы спецодежды, дезактивирующих средств, медикаментов, средств измерений ионизирующих излучений. Организации и радиационно опасные объекты оборудованы системами сигнализации и оповещения о радиационной опасности.

В поднадзорных организациях проводятся тренировки персонала по отработке действий при возможных аварийных ситуациях с радиационными источниками, радиоактивными веществами, радиоактивными отходами.

В 2014 году при проведении плановых проверок проверялась готовность организаций к предупреждению радиационных аварий и ликвидации их последствий. ОН РОО и ОИ РОО не выявлено  нарушений требований безопасности в части организации противоаварийных мероприятий (в 2013 году выявлено 2 нарушения).

В поднадзорных организациях учитывается вероятность возникновения радиационных аварий, поэтому на РОО реализуются мероприятия по предупреждению и ликвидации радиационных аварий и их последствий.

В основном, радиационно опасные объекты отнесены к 4 категории по потенциальной радиационной опасности, поэтому масштабы радиационных аварий должны ограничиваться помещениями, в которых проводятся работы, а последствия должны быть минимальными. На объектах 3 категории вероятность радиационных аварий, их масштаб и вероятные последствия определены в проектной и эксплуатационной документации, и, кроме того, организациями учтены в «Инструкциях по действиям персонала в аварийных ситуациях» применительно к реальным условиям эксплуатации объектов.

В 2014 году согласно классификации, приведенной в НП-014-2000, не установлено фактов нарушения в работе РОО классифицируемых как А, П-1, П-2 (в 2013 году было 1 нарушение П-2).

В основном, документация по обеспечению радиационной безопасности, разработанная поднадзорными организациями, соответствует требованиям нормативных документов. Во всех организациях имеются в наличии:

инструкции по радиационной безопасности, в которых отображены вопросы, необходимые для обеспечения радиационной безопасности при проведении радиационно опасных работ;

инструкции по действиям персонала в аварийных ситуациях.

В организациях, где образуются радиоактивные отходы, разработаны специальные инструкции, предусматривающие обеспечение радиационной безопасности при сборе, временном хранении и передаче РАО в специализированные организации для последующей переработки и/или длительного хранения.

Мероприятия, проведенные в 2014 году по выполнению требований нормативных документов, - достаточно эффективны. Подтверждение этому - отсутствие за этот период нарушений в работе РОО.

Оценка состояния РБ на РОО удовлетворительная: отмеченные нарушения требований норм и правил в области использования атомной энергии, условий действия лицензий не привели к причинению вреда здоровью людей или окружающей среде.

### 2.2.8. Выполнение задач подсистемы РСЧС

ОН РОО и ОИ РОО Донского МТУ по надзору ЯРБ Ростехнадзора осуществляют функции Ростехнадзора по работе функциональной подсистемы контроля за ядерно и радиационно опасными объектами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - функциональная подсистема РСЧС) на территории 14 субъектов РФ, и в своей деятельности руководствуется Положением о функциональной подсистеме контроля за ядерно и радиационно опасными объектами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Основными задачами данной функциональной подсистемы РСЧС являются:

- предупреждение возникновение ЧС на ядерно и радиационно опасно объектах;

- обеспечение готовности Ростехнадзора к действиям при возникновении ЧС на ядерно и радиационно опасных объектах.

Предупреждение возникновения ЧС на радиационно опасных объектах ОН РОО и ОИ РОО осуществляют при ведении надзора за радиационной безопасностью в поднадзорных организациях, в том числе за готовностью предприятий к ликвидации радиационных аварий и их последствий. Так при проведении плановых выездных проверок состояния радиационной безопасности организаций, имеющих в своем составе РОО, ОИ РОО проверяются следующие вопросы:

а) наличие:

- перечня возможных аварий при осуществлении разрешенной деятельности и прогноза их последствий;

- действующих инструкций по действиям персонала в аварийных ситуациях на рабочих местах;

- плана мероприятий по защите персонала в случае радиационной аварии;

- программы подготовки и методики проведения противоаварийных тренировок персонала для отработки действий в условиях радиационной аварии;

- технических средств для локализации радиационных аварий и устранения их последствий;

- аварийных запасов и их соответствие утвержденной номенклатуре;

б) состояние и достаточность:

- имеющихся технических средств для локализации радиационных аварий и устранения их последствий;

- имеющихся аварийных запасов, периодичность проверки их технического состояния, порядок пополнения и обновления

в) порядок:

- информирования о радиационных авариях и происшествиях и его соответствие установленным требованиям;

- взаимодействия администрации инспектируемой организации с пожарной частью;

г) укомплектованность и готовность специального формирования (аварийной бригады) к работам по ликвидации радиационной аварии и ее последствий;

д) функционирование системы экстренного оповещения о возникшей радиационной аварии или происшествии;

е) полнота и своевременность расследования радиационных аварий и происшествий, выполнения мероприятий по устранению их причин;

ж) соответствие плановой и фактической периодичности проведения противоаварийных тренировок (учений).

По результатам проведенных плановых и внеплановых выездных проверок в 2014 году ОН РОО и ОИ РОО не выявлено  нарушений норм и правил, связанных с готовностью организаций к предупреждению радиационных аварий и ликвидации их последствий, что указывает о достаточной работе по этому направлению поднадзорными организациями. Персонал организаций, осуществляющий работу с радиоактивными веществами, обучен практическим действиям при возникновении и развитии радиационной аварии, готов к действиям по локализации и ликвидации вышеуказанных аварий. Ряд организаций, имеющих в своем составе РОО, на договорной основе привлекают для выполнения работ и оказания услуг, влияющих на радиационную безопасность, в том числе и для устранения нарушений в работе радиационных источников, организации, которые имеют соответствующие лицензии Ростехнадзора.

При осуществлении своей деятельности Донское МТУ по надзору ЯРБ Ростехнадзора (в том числе и ОН РОО и ОИ РОО) в рамках работы вышеуказанной подсистемы уделяло необходимое внимание согласованию деятельности с органами МЧС России. Так Донское МТУ по надзору ЯРБ Ростехнадзора осуществляло взаимодействие в 2014 году, в рамках заключенного соглашения от 23.03.2010 г. между Южным региональным центром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Донского межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, по осуществлению информационного обмена при решении задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В рамках заключенного соглашения от 28.02.2014 г. между СКРЦ МЧС России и Донского межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, по осуществлению информационного обмена при решении задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

ОН РОО продолжил осуществление взаимодействия с Главным Управлением МЧС по Воронежской области, в рамках заключенного соглашения о взаимодействии от 12 февраля 2014 года Главного Управления МЧС по Воронежской области и Донского межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, при организации сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

СКОИРОО осуществлял работу в 2014 году по взаимодействию, в рамках заключенного 28.02.201г. соглашения между СКРЦ МЧС России и Донского межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, по осуществлению информационного обмена и взаимодействия в области мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

НВОИ РОО в 2014 году участвовал в работе 1 заседания КЧС Волгоградской области.

Во всех субъектах Российской Федерации постановлениями соответствующих Правительств созданы и функционируют территориальные подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Начальники ОИ РОО, а также государственные инспекторы ОИ РОО, как правило, являются членами Комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС) в субъектах РФ и принимают активное участие в их работе по вопросам, касающимся радиационной безопасности в субъектах РФ, в том числе готовности организаций в субъектах РФ к предупреждению радиационных аварий и ликвидации их последствий и являются ответственными Донского МТУ по надзору ЯРБ Ростехнадзора за взаимодействие с органами МЧС и КЧС в субъектах РФ. По состоянию на 31.12.2014 под надзором Донского МТУ по надзору ЯРБ Ростехнадзора находится 162 организации, имеющие в своем составе 319 РОО. По степени потенциальной опасности радиационно опасных объектов организации относятся к следующим категориям потенциальной радиационной опасности по ОСПОРБ 99/2010:

I категории - нет;

II категории – нет;

III категории – 17 организаций;

IV категории – 145 организаций.

Во всех 162 организациях администрациями определены номенклатура, объемы резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС, места хранения средств индивидуальной защиты, медикаментов, средств дезактивации и санитарной обработки, инструментов и инвентаря, необходимых для проведения неотложных работ по ликвидации последствий радиационных аварий. Контроль за созданием, хранением, использованием указанных резервов устанавливается поднадзорными организациями, что соответствует требованиям статьи 4 постановления Правительства РФ от 10.11.1996 №1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера».

Возможные нарушения в работе радиационно опасных объектов поднадзорных организаций (радиационное происшествие класса А, радиационное происшествие П-1, нерадиационное происшествие П-2, установленные НП-014-2000 «Правила расследования и учета нарушений при обращении с радиационными источниками и радиоактивными веществами, применяемыми в народном хозяйстве») 3-4 категорий по потенциальной опасности относятся к чрезвычайным ситуациям локального характера (подпункт а) пункта 1 Постановления Правительства РФ от 21 мая 2007 года № 304 «О классификации ЧС природного и техногенного характера»), то есть зона ЧС не выходит за пределы территорий объекта. А для локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций локального характера не требуется создания профессиональных или внештатных аварийно-спасательных формирований. В указанных организациях проводится подготовка персонала РОО для действий при радиационных авариях, а также по ликвидации их последствий в соответствии с разработанными программами подготовки и планами противоаварийных тренировок в организациях.

Во всех организациях, имеющих в своем составе РОО, разработаны перечни возможных радиационных аварий, а также функционирует система оповещения о возникшей аварии.

22 поднадзорные организации (около 13,6%) входят в число организаций, входящих в структуру территориальных  подсистем РСЧС субъектов РФ в качестве сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций и имеют профессиональные аварийно-спасательные формирования.

67 поднадзорных организаций (около 41,4%) имеют нештатные аварийно-спасательные формирования.

«Правилами расследования и учета нарушений при обращении с радиационными источниками и радиоактивными веществами, применяемыми в народном хозяйстве» НП-014-2000 определен порядок информирования организациями о нарушениях в работе.

Информация о нарушениях включает:

• оперативное сообщение о нарушении;

• предварительное сообщение о нарушении;

• отчет или акт о расследовании нарушения.

Администрации обеспечивают передачу сообщений о каждом нарушении, учитываемом и расследуемом в соответствии с требованиями настоящих Правил.

Сообщения передаются по каналу любого вида связи.

Сообщения передаются лицом, назначенным администрацией организации. Во всех 162 организациях указанные лица определены, до них доведены обязанности по передаче информации о нарушениях в работе РОО, формы донесений, их сроки, а также адреса, в которые передаются сообщения.

В 2014 году в работе поднадзорных организаций не зафиксировано нарушений, расследуемых и учитываемых в соответствии с «Правилами расследования и учета нарушений при обращении с радиационными источниками и радиоактивными веществами, применяемыми в народном хозяйстве» (НП-014-2000).

На основании полученных сведений о состоянии РБ поднадзорных организаций, а также по материалам проведенных проверок вопросов предотвращения аварийных ситуаций при эксплуатации радиационных источников и обращении с радиоактивными веществами, можно сделать вывод о том, что угроза состоянию защиты населения и территорий от ЧС в результате вышеуказанной деятельности, маловероятна, поднадзорные организации готовы к предупреждению и локализации аварийных ситуаций.

2.3. Организации (предприятия), выполняющие работы по проектированию объектов использования атомной энергии, конструированию и изготовлению оборудования для них, экспертиза документов

За отчетный период отдел по надзору за соблюдением норм и правил в ОИАЭ при проектировании, конструировании и изготовлении оборудования (далее – ОНИО) осуществлял надзор за деятельностью 96 организаций, имеющих лицензии Донского МТУ по надзору ЯРБ Ростехнадзора и выполняющих работы по проектированию, конструированию и изготовлению оборудования для объектов использования атомной энергии, в том числе:

| проектные организации | 7 |
| --- | --- |
| конструкторские организации | 6/37* |
| проектно-конструкторские организации | 1 |
| предприятия, изготавливающие тепломеханическое оборудование | 69 |
| предприятия, изготавливающие электротехническое и электронное оборудование | 13 |

* - 37конструкторских подразделения входят в состав предприятий-изготовителей.

За 12 месяцев 2014 года проведено 35 проверок, из них:

8 -плановых проверок, с целью проверки выполнения условий действия лицензий;

27 - внеплановых проверок, из них:

26 - проверок достоверности сведений, указанных заявителями в документах, представленных для получения лицензий ,дающих право на изготовление и конструирование оборудования для ядерных установок (блоков АС), проектирование ядерных установок в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организаций;

1 - документарная проверка по контролю за исполнением предписания.

Кроме того, Отделом оценок и лицензирования деятельности в области использования атомной энергетики (ООЛ) проведены 10 внеплановых проверок, из них:

3 – проверки достоверности сведений, указанных заявителями в документах, представленных для получения  и переоформления лицензий;

4- проверки с целью определения возможности безопасного прекращения осуществления лицензируемого вида деятельности;

3 -проверки с целью установления факта грубого нарушения условий действия лицензий (изменение места нахождения организаций).

Выявлено 35 нарушений, из них:

9 нарушений норм и правил;

26 нарушения условий действия лицензий.

Для устранения выявленных нарушений норм и правил были выданы 8 предписаний.

Не выполненных в установленные сроки предписаний нет.

Приостановлено действие 2 лицензий, дающих право на конструирование и изготовление оборудования за нарушение условий действия лицензий.

Административные наказания в отчётном периоде не применялись.

Проектирование отдельно стоящих зданий и сооружений (насосные станции, административные и вспомогательные здания и т.д.), конструирование и изготовление оборудования для объектов использования атомной энергии, поднадзорных Донскому МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора организаций осуществлялось по техническим заданиям заказчика или генерального проектировщика. Информации о нарушениях при выполнении данных работ от потребителей данных услуг в ОНИО не поступало.

При изготовлении оборудования нарушений правил не выявлено, имеются отступления от требований конструкторской документации, которые оформляются отчетами о несоответствии.

Общий недостаток для всех предприятий при изготовлении оборудования по конструкторской документации, предоставляемой заказчиком (в основном поставщиком - посредником), - не проводится входной контроль конструкторской документации на соответствие норм и правил, и не оформляется отчетный документ (акт, заключение и т.д.) по этой работе.

Надзор за проектированием, конструированием, изготовлением оборудования осуществлялся путем систематического наблюдения за исполнением организациями  условий действия лицензий,  а также анализа представляемой информации и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований и условий действия лицензий при осуществлении разрешенной деятельности.

За отчетный период инспекторский состав отдела принимал участие в работе аттестационных комиссий производственной аттестации технологии выполнения сварных соединений и наплавленных поверхностей поднадзорных предприятий (организаций).

Основное оборудование, по которому проводилась производственная аттестация технологии выполнения сварных соединений и наплавленных поверхностей:

- клапан регулирующий ЭА 254.200.01.000-131-К;

- клапан регулирующий АЭ 254.100.03.000-030;

- клапан регулирующий СКА 034.300.02.000-11.06;

- клапан регулирующий СКА 034.50.04.000-01.02;

- клапан регулирующий СКА 034.150.14.000-01.02;

- клапан регулирующий СКА 034.80.09.000-03.02 ;

- устройство защиты труб пассивного залива УЛР М 132.00.00.000;

- герметичная трубопроводная проходка защитной оболочки ПА591.02.00.000 и другое оборудование.

- оборудование реакторных установок (ёмкости САОЗ, корпус парогенератора, корпус реактора, сферические корпуса типа ВВР 1000) крышка реактора.

Данные сравнительного анализа количества  и причин нарушений, имевших место в отчетном периоде текущего года (35 нарушений) и в аналогичном периоде предыдущего года (17 нарушений), показывают, что они  повторяются.

Причинами допущенных нарушений и выявленных недостатков являются:

- недостаточное знание и/или невыполнение отдельными руководителями и специалистами предприятий требований документов системы качества (процедур, положений, инструкций и т.п.);

-  специалисты не обеспечивают выполнение требований УДЛ в установленные сроки из-за низкого контроля со стороны руководства предприятий.

2.4. Система государственного учета и контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов на поднадзорных АС

2.4.1. Состояние учета и контроля ядерных материалов

Состояние учёта и контроля ЯМ на НВАЭС, КАЭС, РАЭС в основном соответствует требованиям НП-030-12 и требованиям ведомственных документов.

Учёт и контроль ЯМ на НВАЭС, КАЭС, РАЭС осуществляет квалифицированный персонал, прошедший проверку знаний и допущенный к работе в установленном порядке. Функции и обязанности лиц, осуществляющих учёт и контроль ЯМ, установлены в должностных инструкциях.

Разрешения на право ведения работ у руководящих работников НВАЭС, КАЭС, РАЭС, обеспечивающих учёт и контроль ЯМ, имеются. Указанные работники проходят ежегодное поддержание квалификации в соответствии с требованиями условий действия разрешений на право ведения работ в области использования атомной энергии.

Нововоронежская АЭС:

В октябре 2014 года на строящихся энергоблоках объекта капитального строительства: энергоблоки № 1 и № 2 Нововоронежской АЭС -2 созданы и зарегистрированы в ГК «Росатом» новые зоны баланса материалов ЗБМ-8 и ЗБМ-9.

Структура и описание ЗБМ Нововоронежской АЭС определены документом «Структура и описание зон баланса материалов филиала открытого акционерного общества «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция».

Необходимые документы, определяющие порядок организации и ведения учета и контроля ЯМ в ЗБМ Нововоронежской АЭС (приказы о назначении ответственных лиц, должностные инструкции, положение по учету и контролю ЯМ, инструкции по учету и контролю в ЗБМ, рабочие программы физической инвентаризации, программа подтверждающих измерений, программа контроля качества измерений, программа применения пломб), имеются.

Порядок физической инвентаризации ЯМ определен в «Инструкции по проведению физической инвентаризации в ЗБМ № 23-ОЯБ».

Для ЗБМ Нововоронежской АЭС установлена следующая периодичность физических инвентаризаций: не реже 12 календарных месяцев.

Требования к проведению подтверждающих измерений ЯМ установлены в программах подтверждающих измерений ядерных материалов в ЗБМ и в АИ-24.3 «Измерение ядерных материалов. Контроль качества измерений».

Порядок проведения физических инвентаризаций ядерных материалов на НВАЭС соблюдается.

По результатам физических инвентаризаций подведен баланс ЯМ.

Соблюдение требований к проведению физических инвентаризаций проверялось в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий в рамках осуществления режима постоянного государственного надзора.

В системе измерений ЯМ НВАЭС используются:

весы ВКМ-5 (подтверждающие измерения брутто-массы контейнеров с ЯМ);

гамма-радиометр РПГ-09П «Купол» (подтверждающие измерения состава ЯМ).

Фактическое наличие ЯМ определяется путем подсчета учетных единиц (ТВС) и их идентификации по заводским номерам. Для подсчета и идентификации ТВС в бассейнах выдержки используются телевизионные установки.

Учет ЯМ, находящихся в свежем топливе, ведется по данным завода-изготовителя. Учет ЯМ в ОТВС проводится на основе расчетных данных.

Контроль доступа в помещения, где находятся ЯМ, обеспечивается выполнением организационно-технических мероприятий и применением систем наблюдения (СКД). В местах доступа на узел свежего топлива установлены автоматизированные технические системы, обеспечивающие контроль доступа персонала в ЗБМ, контроль за несанкционированным вскрытием люков и дверей, а также постоянное теленаблюдение с фиксацией происходящих событий.

В качестве индикатора, применяемого для оперативного определения наличия и вида ЯМ в свежих кассетах 3-5 энергоблоков, применяются спектрометры МКС-АТ6101.

В качестве пломб на НВАЭС применяются следующие типы устройств: ПК-91 ОП; «Скат»; «Кобра». Соблюдение порядка применения пломб проверялось ОИЯРБ на НВАЭС в ходе проверок в рамках осуществления режима постоянного государственного надзора.

Для осуществления учёта и контроля на НВАЭС применяется автоматизированная система «Информационная система учёта и контроля ядерных материалов на Нововоронежской АЭС».

Случаев потерь, выявления неучтенных излишков, несанкционированного использования и хищения ЯМ не зафиксировано.

В отчетном периоде на НВАЭС проведено:

- 1 плановая выездная проверка с целью проверки соблюдения филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» требований федеральных норм и правил в области использования атомной энергии при осуществлении учета и контроля ядерных материалов (далее - ЯМ) и физинвентаризаций в ЗБМ (выявлено 3 нарушения ФНП в ОИАЭ (1 устранено в ходе проверки, выдано 1 предписание, вынесено 1 постановление, штраф взыскан).

- 12 контрольно – надзорных мероприятий по УК ЯМ в рамках осуществления постоянного государственного надзора (по итогам проведения данных проверок  выявлено 1 нарушение ФНП в ОИАЭ, выдано предписание) (в 2013 году 12 контрольно – надзорных мероприятий по УК ЯМ и 1 плановая выездная проверка по соблюдению требований ФНП по УК ЯМ).

Кольская АЭС

В отчетном периоде были сняты с учета и перерегистрированы 4 ЗБМ (ЗБМ-1, ЗБМ-2, ЗБМ-3, ЗБМ-4), поставлены на учет и зарегистрированы 2 ЗБМ (ЗБМ-5, ЗБМ-6) (письмо ОАО «Концерн Росэнергоатом», исх. от 17.06.2014 № 619/и-дсп). За нарушения требований ФНП в ОИАЭ было выдано предписание № 06-ПН-05/2014-05 от 16.09.2014 (нарушение требований пункта 4.2 НП-081-07).

Порядок физической инвентаризации ЯМ определен в инструкции по проведению физической инвентаризации в ЗБМ.

Для ЗБМ Кольской АЭС установлена следующая периодичность физических инвентаризаций: не реже 12 календарных месяцев.

Требования к проведению подтверждающих измерений ЯМ установлены в программах измерений ядерных материалов в ЗБМ Кольской АЭС и в программе обеспечения качества подтверждающих измерений ЯМ на Кольской АЭС.

Соблюдение требований к проведению физических инвентаризаций проверялось при целевой инспекции, а также в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий в рамках осуществления режима постоянного государственного надзора.

В системе измерений ЯМ Кольской АЭС используются:

весы ВКМ-5 (подтверждающие измерения брутто-массы контейнеров с ЯМ);

гамма-спектрометры (подтверждающие измерения состава ЯМ).

Для подсчёта и идентификации ТВС, находящихся в активных зонах и бассейнах выдержки, при проведении физической инвентаризации и контрольных проверках использовалась TV-системы перегрузочных машин.

Контроль доступа в помещения, где находятся ЯМ, обеспечивается выполнением организационно-технических мероприятий и применением систем наблюдения (СКД).

В качестве пломб на Кольской АЭС применялись следующие типы пломб:

пломба контрольная роторного типа ПК-91рх;

самоклеящаяся пломба;

запорно-пломбировочное устройство Кобра-М (пломбы завода-изготовителя ТВС на транспортных контейнерах ТК-С4 со свежим ЯТ).

Для осуществления учёта и контроля на Кольской АЭС применяется автоматизированная система «Информационная система учёта и контроля ядерных материалов Кольской АЭС».

Учёт ЯМ, находящихся в свежем топливе, ведётся на основании данных завода-изготовителя.

Случаев потерь, выявления неучтенных излишков, несанкционированного использования и хищения ЯМ не зафиксировано.

В отчетном периоде на КАЭС проведено:

- 1 плановая выездная проверка с целью проверки соблюдения требований федеральных норм и правил при осуществлении учёта и контроля ЯМ и физической инвентаризации ЯМ в ЗБМ (выявлено 1 нарушение ФНП в ОИАЭ, выдано предписание);

- 12 контрольно – надзорных мероприятий по УК ЯМ в рамках осуществления постоянного государственного надзора. По итогам проведения данных проверок нарушений требований к учёту и контролю ЯМ не выявлено (в 2013 году – 13 контрольно – надзорных мероприятий и 1 плановая проверка требований ФНП при осуществлении учета и контроля ЯМ и физической инвентаризации ЯМ в ЗБМ).

По итогам проведения, в марте 2014 года, внеплановой проверки филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция», по поручению заместителя руководителя Ростехнадзора (выявлено 5 нарушений по учету и контролю ЯМ ФНП в ОИАЭ, вынесено постановление, штраф взыскан).

Ростовская АЭС

Структура и описание ЗБМ Ростовской АЭС определены документом «Структура и описание. Зоны баланса материалов филиала открытого акционерного общества «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция».

Необходимые документы, определяющие порядок организации и ведения учета и контроля ЯМ в ЗБМ Ростовской АЭС (приказы о назначении ответственных лиц, должностные инструкции, положение по учету и контролю ЯМ, инструкции по учету и контролю в ЗБМ, рабочие программы физической инвентаризации, программа подтверждающих измерений, программа контроля качества измерений, программа применения пломб), имеются.

Порядок физической инвентаризации ЯМ определен в инструкциях по проведению физической инвентаризации в ЗБМ и рабочих программах проведения физической инвентаризации в ЗБМ.

Для ЗБМ Ростовской АЭС установлена следующая периодичность физических инвентаризаций:

ЗБМ RST 0 – не реже 12 календарных месяцев;

ЗБМ RST 1, RST 2 и RST 3– один раз в 18 месяцев (установлена решением Госкорпорации «Росатом», согласованным Ростехнадзором, от 30.12.2013 № 1-4/36395-ВК «Об изменении частоты проведения физической инвентаризации ядерных материалов в ЗБМ RST 1, ЗБМ RST 2, ЗБМ RST 3 филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция»). Порядок проведения физических инвентаризаций ядерных материалов соблюдается.

Соблюдение требований к проведению физических инвентаризаций проверялось в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий в рамках осуществления режима постоянного государственного надзора и плановой проверки выполнения Ростовской АЭС требований норм и правил к обеспечению УК ЯМ и физической инвентаризации в ЗБМ.

Требования к проведению подтверждающих измерений ЯМ установлены в программах подтверждающих измерений ядерных материалов в ЗБМ и в «Программе контроля качества измерений для целей учёта и контроля ядерных материалов».

В системе измерений ЯМ Ростовской АЭС используются:

весы ВКМ-5 (подтверждающие измерения брутто-массы контейнеров с ЯМ);

гамма-спектрометры (подтверждающие измерения состава ЯМ).

Для подсчёта и идентификации ТВС, находящихся в активной зоне и бассейне выдержки, при проведении физической инвентаризации в ЗБМ RST 2 использовалась телевизионная установка машины перегрузочной энергоблока № 2.

Контроль доступа в помещения, где находятся ЯМ, обеспечивается выполнением организационно-технических мероприятий и применением систем наблюдения (СКД). В местах доступа в гермообъём (ЗБМ RST 1 и RST 2) и на узел свежего топлива (ЗБМ RST 0) установлены автоматизированные технические системы, обеспечивающие контроль доступа персонала в ЗБМ RST 1, RST 2 и RST 0, контроль за несанкционированным вскрытием люков и дверей, а также постоянное теленаблюдение с фиксацией происходящих событий.

Применение пломб на Ростовской АЭС осуществляется в соответствии с документом «Применение пломб в системе учета и контроля ядерных материалов филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская АЭС». В качестве пломб на Ростовской АЭС применяются следующие типы пломб:

пломбы контрольные роторного типа ПК-91рх, КПП-3-1604;

пломба контрольная петлевая самозапирающаяся из пластмассы типа КПП-3-1603;

пломбы контрольные тросовые типа Т-1-2227, Т-0-2202;

наклейка номерная;

пломбировочное устройство «Скат», «Кобра».

В отчётном периоде пломбы устанавливались на транспортные контейнеры со свежим топливом (после идентификации учетных единиц), на шкаф питания машины перегрузочной,  на машину перегрузочную (контроль перемещения машины перегрузочной), на чехлы со свежим топливом, на контейнеры ТК-13 с ОТВС, в местах доступа к ЯМ. Соблюдение порядка применения пломб проверялось в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий в рамках осуществления режима постоянного государственного надзора.

Для осуществления учёта и контроля на Ростовской АЭС применяется автоматизированная система «Информационная система учёта и контроля ядерных материалов Ростовской АЭС».

Учёт ЯМ, находящихся в свежем топливе, ведётся на основании данных завода-изготовителя.

Расчеты содержания учитываемых изотопов ядерных материалов в облученном ядерном топливе производятся в соответствии с «Методическими указаниями по выполнению расчетов содержания учитываемых изотопов ядерных материалов и активности радионуклидов в ОТВС на атомных станциях с реакторами ВВЭР и РБМК с целью учета и контроля» 1.2.04.004.0022-2011.

Случаев потерь, выявления неучтенных излишков, несанкционированного использования и хищения ЯМ не зафиксировано.

В отчетном периоде на Ростовской АЭС проведено:

- 1 плановая проверка соблюдения филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция» требований ФНП при обеспечении учета и контроля ЯМ и физической инвентаризации в ЗБМ. Нарушений требований к учету и контролю ЯМ не выявлено;

- 4 контрольно-надзорных мероприятия в рамках осуществления режима постоянного государственного надзора. По итогам проведения контрольно-надзорных мероприятий выявлено 1 нарушение ФНП в ОИАЭ, выдано 1 предписание для устранения нарушения (в 2013 году – 6 контрольно-надзорных мероприятия по УК ЯМ).

2.4.2. Состояние учета и контроля радиоактивных веществ и
радиоактивных отходов

Состояние учёта и контроля РВ и РАО на НВАЭС, КАЭС, РАЭС в основном соответствует требованиям НП-067-11 и требованиям ведомственных нормативных документов.

Подразделениями, осуществляющими обращение с РВ и РАО на АЭС, выполняется учет РВ и РАО, который включает в себя ведение первичных учетных документов (журналов учета, актов, паспортов и т.д.) и централизованный учет РВ и РАО, задачей которого является сбор и обработка первичной информации и ее обобщение (подготовка оперативных, квартальных и годовых отчетов).

Сведения о наличии, поступлении, передаче РВ и РАО АЭС в установленном порядке представляют в ведомственный информационно-аналитический центр ГУП «ВНИИХТ» (ИАЦ) по утверждённым формам (форма № 2-тп радиоактивные вещества и № 2-тп радиоактивность).

В отчетный период ОИЯРБ на АЭС проводился анализ и проверка достоверности сведений, указанных в документации НВАЭС, КАЭС, РАЭС о состоянии учёта и контроля РВ и РАО, регулярно представляемой в ОИЯРБ на АЭС, в том числе:

данных о наличии, получении и отправке радиационных источников;

информации об общем количестве РАО, о количестве образовавшихся и переработанных РАО;

актов, составленных по результатам инвентаризации РВ и РАО и др.

на Нововоронежской АЭС:

В отчетном периоде в рамках проведения плановой проверки соблюдения филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» требований федеральных норм и правил в области использования атомной энергии при обращении с радиоактивными отходами рассматривались вопросы, связанные с осуществлением УК РВ и РАО (выявлено 1 нарушение ФНП в ОИАЭ - устранено в ходе проверки) (в 2013 году - 3 контрольно-надзорных мероприятия по УК РВ и РАО);

Проведено 3 контрольно-надзорных мероприятия в рамках осуществления режима постоянного государственного надзора, в ходе которых осуществляется проверка и контроль функционирования системы государственного учета и контроля РВ и РАО (в 2013 году - 3 контрольно-надзорных мероприятия).

Кроме того, в рамках проведения  контрольно-надзорного мероприятия по ФЗ РВ и РИ на объекте капитального строительства: энергоблоки № 1 и № 2 Нововоронежской АЭС-2 было выявлено 2 нарушения ФНП в ОИАЭ.

на Кольской АЭС:

В отчетном периоде проведено:

- 1 плановая проверка соблюдения требований норм и правил в ОИАЭ при организации эксплуатации, учета, хранения и транспортирования РИ (выявлено 4 нарушения ФНП в ОИАЭ, выдано 1 предписание для устранения выявленных нарушений, вынесено 1 постановление, штраф взыскан);

- 12 контрольно-надзорных мероприятий в рамках осуществления режима постоянного государственного надзора (в 2013 году - 13 контрольно-надзорных мероприятий), в ходе которых осуществлялась проверка и контроль функционирования системы государственного учета и контроля РВ и РАО.

на Ростовской АЭС:

В отчетном периоде проведено:

- 5 контрольно-надзорных мероприятия в рамках осуществления режима постоянного государственного надзора (в 2013 году - 4 контрольно-надзорных мероприятия, плановая проверка не проводилась). Нарушений не выявлено.

Состояние и функционирование системы государственного учета и контроля РВ и РАО на поднадзорных НВАЭС, КАЭС и РАЭС удовлетворительное.

Случаев утраты учетных единиц РВ и РАО, а также неучтенных учетных единиц РВ и РАО на НВАЭС, КАЭС и РАЭС не выявлено.

* Информация о количестве учетных единиц с РВ и РАО, находящихся в поднадзорных организациях, а также поставленных на учет учетных единицах с РВ и РАО, направлена в адреса Управления обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности и Управления специальной безопасности Ростехнадзора отдельным документом с пометкой «ДСП», в связи с тем, что в процессе формирования сведений использовалась информация, имеющая пометку «ДСП».

### 2.4.3. Состояние физической защиты поднадзорных АС

- Под надзором Донского МТУ по надзору за ЯРБ находятся:

- 1) филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция»;

- 2) филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция»;

- 3) филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция».

- Ведомственная подчиненность - Государственной корпорация по атомной энергии «Росатом», эксплуатирующая организация - ОАО «Концерн Росэнергоатом».

- на Нововоронежской АЭС:

- В отчетном периоде проведено:

- - 1 плановая выездная проверка соответствия системы ФЗ ЯМ, ЯУ, РИ, РВ, РАО Нововоронежской АЭС требованиям федеральных норм и правил в области использования атомной энергии. Нарушений не выявлено. В проведении проверки принимал участие представитель штаба Центрального регионального командования внутренних войск МВД России;

- - 8 контрольно-надзорных мероприятий по ФЗ ЯМ, ЯУ (в 2013 году – 5 контрольно-надзорных мероприятий);

- - 2 контрольно-надзорных мероприятия по ФЗ РВ и РИ (в 2013 году – 3 контрольно-надзорных мероприятия).

Нарушений ФНП в ОИАЭ не выявлено.

Несанкционированных действий в поднадзорных ядерных объектах - не выявлено.

Нарушений условий действия лицензий - не выявлено.

Нарушений, не устранённых в предписанные сроки - нет.

Санкции, предусмотренные Кодексом РФ об административных нарушениях - не применялись.

Кроме того было проведено 1 контрольно-надзорное мероприятие по ФЗ РВ и РИ на объекте капитального строительства: энергоблоки № 1 и № 2 Нововоронежской АЭС -2 (выявлено 1 нарушение ФНП в ОИАЭ, выдано предписание, вынесено постановление, штраф взыскан).

- на Кольской АЭС:

В отчетном периоде проведено:

- 1 плановая проверка соблюдения требований ФНП в ОИАЭ при обеспечении ФЗ ЯМ, ЯУ, РИ и РВ на Кольской АЭС (выявлено 1 нарушение УДЛ от 05.02.2010 № ГН-03-101-2273 (устранено в ходе проверки). В проведении проверки принимал участие представитель штаба Северо-Западного регионального командования внутренних войск МВД России);

- - 5 контрольно-надзорных мероприятий по ФЗ ЯМ, ЯУ (в 2013 году – 6 контрольно-надзорных мероприятий);

- - 1 контрольно-надзорное мероприятие по ФЗ РВ и РИ (в 2013 году – 2 контрольно-надзорных мероприятия).

Нарушений ФНП в ОИАЭ не выявлено.

Несанкционированных действий в поднадзорных ядерных объектах - не выявлено.

Нарушений, не устранённых в предписанные сроки - нет.

Санкции, предусмотренные Кодексом РФ об административных нарушениях - не применялись.

- на Ростовской АЭС:

В отчетном периоде проведено:

- 1 плановая проверка соблюдения требований ФНП в ОИАЭ при обеспечении ФЗ ЯМ, ЯУ, РИ и РВ на Ростовской АЭС. Нарушений не выявлено. В проведении проверки принимал участие представитель штаба Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России;

- - 6 контрольно-надзорных мероприятий по ФЗ ЯМ, ЯУ (в 2013 году – 6 контрольно-надзорных мероприятий);

- - 3 контрольно-надзорных мероприятия по ФЗ РВ и РИ (в 2013 году – 2 контрольно-надзорных мероприятия).

Нарушений ФНП в ОИАЭ не выявлено.

Несанкционированных действий в поднадзорных ядерных объектах - не выявлено.

Нарушений, не устранённых в предписанные сроки - нет.

Санкции, предусмотренные Кодексом РФ об административных нарушениях - не применялись.

Все поднадзорные объекты оснащены ТС ФЗ, включенными в «Перечень аппаратуры, разрешенной к применению в составе комплексов технических средств систем физической защиты (КТСФЗ) объектов Минатома России».

Действующими договорами между АЭС и организациями, оказывающими услуги по проектированию, изготовлению ИТСФЗ, предусмотрено приобретение и внедрение только сертифицированных ИТСФЗ.

В соответствии с требованиями пунктов 17, 26, 35, 41, 45 Правил физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов имеются разработанные и утвержденные в установленном порядке ведомственные нормативные документы (положение об общих требованиях к СФЗ, план мероприятий по оснащению ТСФЗ, план совершенствования СФЗ, методические рекомендации по проведению анализа уязвимости ядерно опасных объектов, типовое положение о службе безопасности АЭС, методика оценки эффективности АСФЗ АС, методика и критерии состояния СФЗ ядерного объекта, нормы и рекомендации по участию в учениях и тренировках и др.).

В соответствии с требованиями пунктов 60, 64, 78 Правил физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов имеются объектовые документы по транспортированию ЯМ по защищенной территории АС.

Имеются утвержденные планы охраны и обороны ядерного объекта в штатных и чрезвычайных ситуациях.

Проведено категорирование предметов ФЗ, помещений, зданий, сооружений и ядерных объектов в целом.

В соответствии с Правилами физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов территория, здания и помещения АЭС разделены на охраняемые зоны.

ИТСФЗ АЭС смонтированы в соответствии с проектной документацией.

Регламентные работы обслуживания ТСО осуществлялись в соответствии с порядком технического обслуживания ТСО, графиками ежемесячного технического обслуживания на 2014 год.

Проверки состояния ИТСФЗ осуществлялись по планам проверки технического состояния и работоспособности ИТСФЗ на 2014 год.

Своевременность и полнота технического обслуживания ИТСФЗ обеспечивается. Осуществляется войсковая охрана ядерных объектов.

* Подробная информация о состоянии физической защиты на поднадзорных АС направлена в Управление специальной безопасности Ростехнадзора отдельным документом «секретно», в связи с тем, что в процессе формирования сведений использовалась информация «секретно».

2.5. Общие показатели инспекционной деятельности

### 2.5.1 Инспекционная деятельность на объектах атомной энергетики

Инспекционная деятельность ОЯРБ и ОИЯРБ на НВАЭС, КАЭС, РАЭС, НВАЭС-2 (далее – ОИЯРБ на АЭС) осуществлялась в соответствии с:

Федеральным законом от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»;

Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ;

Административными регламентами:

- исполнения Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по федеральному государственному надзору в области использования атомной энергии;

- исполнения Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по лицензированию деятельности в области использования атомной энергии;

- исполнения Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению контроля и надзора за физической защитой ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения, ядерных материалов и радиоактивных веществ, за системами единого государственного учета и контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиоактивных отходов;

- предоставления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по выдаче разрешений на право ведения работ в области использования атомной энергии работникам объектов использования атомной энергии;

- предоставления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственных услуг по установлению нормативов предельно допустимых выбросов радиоактивных веществ в атмосферный воздух и нормативов допустимых сбросов радиоактивных веществ в водные объекты, выдаче разрешений на выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду;

Нормами и правилами в ОИАЭ и иными организационно-распорядительными документами.

При определении вопросов проверок учитывались результаты анализов отчетов о состоянии ядерной, радиационной и технической безопасности, ранее проведенных проверок и информации об устранении ранее выявленных нарушений требований безопасности в области использования атомной энергии.

Качество и эффективность проверок определялись, в основном, профессиональной подготовкой и опытом работы работников ОЯРБ, ОИЯРБ на АЭС.

В рамках осуществления постоянного государственного надзора на АЭС работниками ОИЯРБ на АЭС проводились контрольно-надзорные мероприятия (в том числе проверки перед выполнением специальных видов работ). Проведение контрольно-надзорных мероприятий в рамках осуществления постоянного государственного надзора, проводимых ОИЯРБ на АЭС, фиксировалось в «Журналах постоянного государственного надзора на АЭС».

В ОЯРБ ведутся базы данных: АИС ЯРБ, по контролю выполнения условий действия лицензий Ростехнадзора; по регистрации оборудования, техническому освидетельствованию оборудования и трубопроводов поднадзорных АЭС.

Количество проведенных в отчетном периоде ОЯРБ и ОИЯРБ на АЭС проверок при осуществлении надзора за ядерной и радиационной безопасностью в области использования атомной энергии – 1058, из них:

37 - плановых проверок (19 проверок по направлениям надзора на АЭС и 18 проверок соблюдения организациями условий действия лицензий Ростехнадзора), из них:

по направлениям надзора на АЭС:

- НВАЭС – 6;

- КАЭС – 6;

- РАЭС – 5;

- объект капитального строительства НВАЭС-2 (энергоблоки 1, 2) - 2;

по соблюдению условий действия лицензий организациями:

- ООО «Кольская АЭС-Сервис», ООО «КапиталСтройИнвест», ООО «Нововоронежская АЭС-Сервис», ООО «Донэлектромонтаж 99», ООО «Нововоронежская АЭС-Авто», ООО СКБ «Красный Гидропресс», ООО НПП «СПЕЦСТРОЙСВЯЗЬ», ООО «Стройинжиниринг», ЗАО «Пром-Энерго-Комплект, ЗАО «ЮгСпецавтоматика», ООО «Атомспецсервис», ОАО «ВНИИАМ», ОАО «ЭНЕКС», ООО «Нордэкс-В», ООО «Электромонтаж», ООО «Волгодонская АЭС-Сервис», ООО «Группа Компаний ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС», ООО «Кольская АЭС-Авто»;

1021 – внеплановых проверок, из них:

991 - контрольно-надзорных мероприятий в рамках осуществления режима постоянного государственного надзора (в том числе СВР – 161), из них:

НВАЭС – 200 (в том числе СВР – 86);

КАЭС – 313 (в том числе СВР – 66);

РАЭС – 391 (в том числе СВР – 9);

объект капитального строительства НВАЭС-2 (энергоблоки 1, 2) - 87;

25 - внеплановых проверок достоверности сведений, представленных организациями для получения и переоформления лицензий, внесения изменений в условия действия лицензий Ростехнадзора (в том числе 2 проверки по поручениям заместителя руководителя Ростехнадзора);

3 - внеплановых документарных проверки по выполнению выданных ранее предписаний;

2 - внеплановых проверки по поручениям заместителя руководителя Ростехнадзора (проверка готовности энергоблока № 3 Ростовской АЭС к энергопуску и проверка энергоблока № 4 Кольской АЭС).

Кроме того, в отчетном периоде работники ОЯРБ и ОИЯРБ на АЭС принимали участие во внеплановой целевой проверке готовности к физическому пуску реактора энергоблока № 3 Ростовской АЭС, в период с 20 октября по 30 октября 2014 г., проводимой ЦА Ростехнадзора.

Количество проверок, по результатам проведения которых выявлены нарушения требований ФНП в ОИАЭ и УДЛ – 59.

Всего за 12 месяцев 2014 года в результате проведенных ОЯРБ проверок выявлено 226 нарушений ФНП в ОИАЭ и УДЛ, из них:

173 - нарушений требований ФНП в ОИАЭ;

47 – нарушений УДЛ;

2 - нарушения обязательных требований законодательства;

4 - невыполнение предписания.

В целях устранения выявленных нарушений выдано 56 предписаний. На момент предоставления информации невыполненных в установленные сроки предписаний нет.

Аннулирована 1 лицензия Ростехнадзора от 11.02.2011 № ДО-03-101-1722, выданная ООО «КапиталСтройИнвест», в связи с невозможностью устранить организацией нарушение, повлекшее приостановление действия лицензии.

За нарушения условий действия лицензий:

- приостановлены 4 лицензии Ростехнадзора: № ДО-03-101-1749 от 28.04.2011, выданная ООО НПП «СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ» и № ДО-03-101-1884 от 18.07.2012, выданная ООО ГК «Ай Ди Системз» (на момент предоставления информации действие данной лицензии возобновлено), № ДО-03-101-1851 от 14.03.2012, № ДО-04-101-2012 от 13.02.2014, выданные ООО «Энергостройэкспертиза».

За административные правонарушения, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 9.6, частью 17 статьи 19.5 привлечены к административной ответственности в виде административного штрафа 45 должностных лиц и 5 юридических лиц.

Сумма наложенных штрафов – 2 035 000 руб.

Сумма взысканных штрафов (на момент предоставления информации) –
2 085 000 руб. (с учетом штрафов, наложенных в конце 2013 года).

По сравнению с 2013 годом число проведенных проверок незначительно увеличилось (в 2013 году проведено - 1002 проверки). При этом:

- количество административных наказаний возросло в 1,2 раза (в 2013 году наложено - 41 административное наказание);

- количество выявленных нарушений требований федеральных норм и правил и условий действия лицензий Ростехнадзора возросло в 1,9 раза (в 2013 года выявлено - 118 нарушений);

- количество выданных предписаний возросло в 1,4 раза (в 2013 года выдано - 39 предписаний).

Вышеприведенные показатели свидетельствуют о значительном повышении эффективности проведенных ОЯРБ и ОИЯРБ на АЭС мероприятий по выполнению требований федеральных норм и правил, нормативных документов, регламентирующих безопасность АС, а также условий действия лицензий.

Обзор основных проверок по направлениям надзора
на НВАЭС, КАЭС, РАЭС, энергоблоках №1 и № 2 Нововоронежской АЭС-2 и энергоблоках № 3 и № 4 Ростовской АЭС (надзор за соблюдением УДЛ на сооружение в части соблюдения требований ФНП при монтаже технологических систем и оборудования) и в организациях, оказывающих услуги и 
выполняющих работы для эксплуатирующей организации

Ростовская АЭС

Надзор за энергоблоками № 1 и № 2 Ростовской АЭС
(лицензии на эксплуатацию ЯУ, а также за соблюдением условий действия
 лицензий)

Всего проведено - 198 проверок:

- 12 - плановых выездных проверок, из них:

3 - плановых проверки по направлениям надзора РАЭС;

9 - плановых проверки соблюдения организациями УДЛ;

- 186 – внеплановых проверок, из них:

172 контрольно-надзорных мероприятий в рамках осуществления режима постоянного государственного надзора (в том числе 8 – СВР);

1 - внеплановая проверка по поручению заместителя руководителя Ростехнадзора (проверка готовности энергоблока № 3 Ростовской АЭС к энергопуску).

1 внеплановая документарная (по выполнению предписания ОАО «ВНИИАМ»);

12 внеплановых выездных проверок достоверности сведений.

Кроме того, Отделом оценок и лицензирования деятельности в области использования атомной энергетики (ООЛ) проведены 19 внеплановых проверок, из них:

8 – проверок достоверности сведений, указанных заявителями в документах, представленных для получения  и переоформления лицензий и для внесения изменений в условия действия лицензий;

3 - проверки с целью определения возможности безопасного прекращения осуществления лицензируемого вида деятельности;

4 - проверка сведений, подтверждающих устранение нарушений, повлекших приостановление действия лицензий;

4 - с целью установления факта грубого нарушения условий действия лицензий (изменение места нахождения организаций).

Всего в отчетном периоде:

- выявлено 24 нарушения, из них:

13 – нарушений ФНП (8 – по итогам плановых проверок и 5 – по итогам контрольно-надзорных мероприятий в рамках осуществления режима постоянного государственного надзора);

11 - нарушений УДЛ (все по итогам плановых проверок соблюдения УДЛ организациями, оказывающими услуги и выполняющими работы для эксплуатирующей организации);

- выдано 9 предписаний/15 пунктов предписаний (6 предписаний/11 пунктов – по итогам плановых проверок; 3 предписания/4 пункта - по итогам контрольно-надзорных мероприятий в рамках осуществления режима постоянного государственного надзора). Не устраненных в предписанные сроки пунктов предписаний, нет;

- за нарушения условий действия лицензии приостановлена 1 лицензия Ростехнадзора: № ДО-03-101-1749 от 28.04.2011, выданная ООО НПП «СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ»;

- привлечено к административной ответственности:

1 юридическое лицо (по итогам контрольно-надзорного мероприятия в рамках осуществления режима постоянного государственного надзора) за административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 статьи 9.6 КоАП РФ. Сумма наложенного административного штрафа – 200 000 руб.

4 должностных лица (1 - по результатам плановой проверки; 1 – по результатам внеплановой проверки (готовность к физпуску); 2 – по результатам КНМ) за административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 статьи 9.6 КоАП РФ. Сумма наложенного административного штрафа – 80 000 руб.

Сумма наложенных штрафов - 280 000 руб.

Сумма взысканных штрафов – 270 000 руб. (с учетом 1 штрафа – 30 000 руб. за 2013 год). Уплата штрафов производилась в установленные сроки.

Плановые выездные проверки

- проверка соблюдения филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция» требований ФНП в ОИАЭ при обеспечении учета и контроля ЯМ, и физической инвентаризации в ЗБМ (нарушений не выявлено);

- проверка соблюдения филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция» требований ФНП в ОИАЭ при обеспечении ФЗ ЯМ, ЯУ, РИ, РВ (нарушений не выявлено);

- проверка соблюдения филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция» требований ФНП в ОИАЭ при готовности к ликвидации аварий (выявлено 3 нарушения ФНП, выдано 1 предписание, вынесено 1 постановление);

- проверка соблюдения ООО «Донэлектромонтаж 99» условий действия лицензии на право эксплуатации в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации (выявлено 2 нарушения УДЛ, выдано предписание);

- проверка соблюдения ООО СКБ «Красный гидропресс» условий действия лицензии на право эксплуатации в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации (выявлено 2 нарушения УДЛ, выдано предписание);

- проверка соблюдения ООО научно-производственное предприятие «СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ» условий действия лицензии на право эксплуатации в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации (нарушений не выявлено);

- проверка соблюдения ЗАО «Пром-Энерго-Комплект» условий действия лицензии на право эксплуатации в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации (выявлено 2 нарушения ФНП и 1 нарушение УДЛ -  устранены в ходе проверки);

- проверка соблюдения ЗАО «ЮгСпецавтоматика» условий действия лицензии на право эксплуатации в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации (нарушений не выявлено);

- проверка соблюдения ООО «Атомспецсервис» условий действия лицензии на право эксплуатации в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации (выявлено 1 нарушение ФНП - устранено в ходе проверки);

- проверка соблюдения ОАО «ВНИИАМ» условий действия лицензии на право эксплуатации в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации (выявлено 1 нарушение ФНП и 1 нарушение УДЛ, выдано предписание);

- проверка соблюдения ОАО «ЭНЕКС» условий действия лицензии на право эксплуатации в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации (нарушений не выявлено);

- проверка соблюдения ООО «Волгодонская АЭС-Сервис» условий действия лицензии на право эксплуатации в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации (нарушений не выявлено).

* 1 нарушение ФНП и 5 нарушений УДЛ выявлено при проведении плановых проверок, организуемых ОНС ОИАЭ, ОН РОО Донского МТУ по надзору за ЯРБ. В целях их устранения выдано 2 предписания.

Энергоблоки №3 и № 4 Ростовской АЭС

(надзор за соблюдением УДЛ на сооружение в части соблюдения требований ФНП при монтаже технологических систем и оборудования)

ОАО «Концерн Росэнергоатом» получена лицензия Ростехнадзора от 14.11.2014 
№ ГН-03-101-2949 на право эксплуатации ядерной установки энергоблока № 3 Ростовской АЭС. На момент предоставления отчетной информации на энергоблоке № 3 Ростовской АЭС ведутся работы по программе ввода энергоблока в эксплуатацию.

Всего проведено проверок – 221, из них:

- 2 плановых выездных проверки соблюдения филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция» требований ФНП при монтаже оборудования, трубопроводов (элементов) систем важных для безопасности энергоблоков 
№ 3, № 4 (выявлено 37 нарушений ФНП; 1 нарушение УДЛ, выдано 3 предписания, вынесено 8 постановлений);

- 219 контрольно-надзорных мероприятий в рамках осуществления режима постоянного государственного надзора, в том числе 1 - СВР). Выявлено 3 нарушения ФНП, 1 – невыполнение ранее выданного предписания, выдано 2 предписания, вынесено 5 постановлений).

Всего по результатам проведенных проверок выявлено:

-  42 нарушения, из них:

40 ФНП в ОИАЭ;

1 УДЛ;

1 невыполнение ранее выданного предписания.

Всего выдано 5 предписаний/40 пунктов предписаний (3 предписания/37 пунктов – по итогам плановых проверок; 2 предписания/3 пункта - по итогам контрольно-надзорных мероприятий в рамках осуществления режима постоянного государственного надзора). На момент предоставления информации невыполненных в установленные сроки пунктов предписаний, нет.

За административные правонарушения, предусмотренные частью 1 статьи 9.6, частью 17 статьи 19.5 КоАП РФ привлечены к административной ответственности в виде административного штрафа 9 должностных лиц и 3 юридических лица, из них:

- 9 должностных лиц (7 - по результатам плановых проверок; 2 – по результатам КНМ);

- 3 юридических лица по результатам КНМ.

Сумма наложенных штрафов - 840 000 руб.

Сумма взысканных штрафов – 860 000 руб. (с учетом 1 штрафа – 20 000 руб. за 2013 год). Уплата штрафов производилась в установленные сроки.

Нововоронежская АЭС

Эксплуатация (надзор за ядерной и радиационной безопасностью, физической защитой, системами учета и контроля ядерных материалов, радиоактивных
 веществ и радиоактивных отходов, а также за соблюдением условий действия лицензий)

В отчетном периоде ОЯРБ и ОИЯРБ на НВАЭС проведено 228 проверок, из них:

13 - плановых выездных проверок, из них:

6 плановых выездных проверок по направлениям надзора НВАЭС;

7 плановых выездных проверок соблюдения организациями УДЛ;

215 - внеплановых проверок, из них:

200 контрольно-надзорных мероприятий в рамках осуществления режима постоянного государственного надзора (в том числе 86 – СВР);

2 внеплановая документарная проверка по выполнению ранее выданных предписаний;

13 внеплановых выездных проверок достоверности сведений (в том числе 1 проверка по поручению заместителя руководителя Ростехнадзора);

Всего по результатам проведенных проверок выявлено:

- 51 нарушение (41 – по итогам плановых проверок, 8 - по итогам контрольно-надзорных мероприятий в рамках осуществления режима постоянного государственного надзор, 2 – по итогам внеплановой проверки), из них:

25 ФНП в ОИАЭ;

25 УДЛ;

1 - нарушение обязательных требований законодательства.

Всего выдано 18 предписаний/38 пунктов предписаний (10 предписаний/29 пункт – по итогам плановых проверок; 7 предписания/7 пунктов - по итогам контрольно-надзорных мероприятий в рамках осуществления режима постоянного государственного надзора; 1 предписание/2 пункта по итогам внеплановой проверки). На момент предоставления информации невыполненных в установленные сроки пунктов предписаний, нет.

Аннулирована 1 лицензия Ростехнадзора от 11.02.2011 № ДО-03-101-1722, выданная ООО «КапиталСтройИнвест», в связи с невозможностью устранить организацией нарушение, повлекшее приостановление действия лицензии.

За нарушения условий действия лицензий:

- приостановлены 3 лицензии Ростехнадзора: № ДО-03-101-1884 от 18.07.2012, выданная ООО ГК «Ай Ди Системз» (на момент предоставления информации действие данной лицензии возобновлено), № ДО-03-101-1851 от 14.03.2012, № ДО-04-101-2012 от 13.02.2014, выданные ООО «Энергостройэкспертиза».

За административные правонарушения, предусмотренные частями 1, 2 статьи 9.6 привлечены к административной ответственности в виде административного штрафа 6 должностных лиц (3 – по итогам плановых проверок и 3 - по итогам контрольно-надзорных мероприятий в рамках осуществления режима постоянного государственного надзора).

Сумма наложенных штрафов составляет – 130 000 руб.

Сумма взысканных штрафов – 130 000 руб. Уплата штрафов производилась в установленные сроки.

Плановые выездные проверки

- проверка соблюдения филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» требований ФНП при эксплуатации систем вентиляции, важных для безопасности (выявлено 5 нарушений требований ФНП в ОИАЭ, выдано предписание, вынесено 1 постановление, штраф взыскан);

- проверка соблюдения филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» требований ФНП  при обращении с радиоактивными отходами (выявлено 1 нарушения требований ФНП в ОИАЭ, которое устранено в ходе проверки);

- проверка соблюдения филиалом  ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» требований ФНП при обеспечении безопасности при эксплуатации зданий и сооружений энергоблоков Нововоронежской АЭС (выявлено 1 нарушение требований ФНП в ОИАЭ, выдано предписание);

- проверка соблюдения филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» требований ФНП в ОИАЭ при готовности к ликвидации аварий (нарушений не выявлено);

- проверка соответствия системы физической защиты ядерных материалов (ЯМ), ядерных установок (ЯУ), радиационных источников (РИ), радиоактивных веществ (РВ) радиоактивных отходов (РАО) требованиям федеральных норм и правил в области использования атомной энергии в филиале ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» (нарушений не выявлено);

- проверки соблюдения филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» требований федеральных норм и правил в области использования атомной энергии при осуществлении учета и контроля ядерных материалов (далее - ЯМ) и физинвентаризаций в ЗБМ (выявлено 3 нарушения ФНП в ОИАЭ (1 устранено в ходе проверки, выдано 1 предписание, вынесено 1 постановление);

- проверка соблюдения ООО «КапиталСтройИнвест» условий действия лицензии, выданной на право эксплуатации ядерных установок в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации (выявлено 5 нарушений УДЛ, выдано предписание);

- проверка соблюдения ООО «Нововоронежская АЭС-Сервис» условий действия лицензии, выданной на право обращения с радиоактивными отходами в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации (выявлено 4 нарушения УДЛ, выдано предписание);

- проверка соблюдения ООО «Нововоронежская АЭС-Авто» условий действия лицензий, выданных на право обращения с радиоактивными отходами и радиоактивными веществами при их транспортировании в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации (выявлено 1 нарушение УДЛ, которое устранено в ходе проверки);

- проверка соблюдения ООО «Стройинжиниринг» условий действия лицензий, выданных на право обращения с радиоактивными отходами при их хранении, переработке, транспортировании и захоронении, на право эксплуатации в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации (выявлено 5 нарушений УДЛ, выдано предписание);

- проверка соблюдения ООО «НОРДЭКС-В» условий действия лицензии, выданной на право эксплуатации ядерных установок в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации (выявлено 1 нарушение ФНП в ОИАЭ и 3 нарушения УДЛ, выдано предписание);

- проверка соблюдения ООО «Электромонтаж» условий действия лицензии, выданной на право эксплуатации ядерных установок в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации (выявлено 1 нарушение ФНП в ОИАЭ (устранено в ходе проверки);

- проверка соблюдения ООО «Группа Компаний ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС» условий действия лицензии, выданной на право эксплуатации ядерных установок в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации (выявлено 4 нарушения ФНП, 2 нарушения УДЛ, выдано предписание, вынесено 1 постановление, штраф взыскан);

5 нарушений УДЛ выявлено при проведении плановых проверок, организуемых ОНС ОИАЭ. В целях их устранения выдано 2 предписания.

Энергоблоки № 1 и № 2 Нововоронежской АЭС -2 (надзор за соблюдением УДЛ на 
сооружение в части соблюдения требований ФНП при монтаже технологических систем и оборудования)

Всего проведено проверок – 89, из них:

- 2 плановых выездных проверки, из них:

2 плановых проверки соблюдения филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Нововоронежской АЭС- 2» требований федеральных норм и правил в области использования атомной энергии при монтаже оборудования, трубопроводов (элементов) систем реакторных отделений энергоблоков № 1, № 2 (выявлено 28 нарушений ФНП в ОИАЭ, 1 нарушение обязательных требований законодательства, 2 - невыполнение в установленный срок ранее выданных предписаний, выдано 3 предписания, вынесено 8 постановлений).

- 87 внеплановых проверок, из них:

87 контрольно-надзорных мероприятий в рамках осуществления режима постоянного государственного надзора (надзор за соблюдением УДЛ на сооружение в части соблюдения требований ФНП при монтаже технологических систем и оборудования);

Выявлено 65 нарушений, из них:

61 - нарушение ФНП в ОИАЭ (28 - по итогам плановых проверок и 33 – по итогам контрольно-надзорных мероприятий в рамках осуществления режима постоянного государственного надзора);

1 - нарушение УДЛ (по итогам контрольно-надзорного мероприятия в рамках осуществления режима постоянного государственного надзора);

1 - нарушение обязательных требований законодательства (по итогам плановой проверки по направлению надзора на НВАЭС-2);

2 - невыполнение в установленный срок ранее выданных предписаний (по итогам плановых проверок по направлению надзора на НВАЭС-2).

В целях устранения выявленных нарушений выдано 18 предписаний/60 пунктов (4 предписания/26 пунктов – по итогам плановой проверки по направлению надзора на НВАЭС-2; 14 предписаний/34 пункта - по итогам контрольно-надзорных мероприятий в рамках осуществления режима постоянного государственного надзора).

На момент предоставления информации невыполненных в установленные сроки пунктов предписаний, нет.

За административные правонарушения, предусмотренные частью 1 статьи 9.6, частью 17 статьи 19.5 КоАП РФ привлечены к административной ответственности в виде административного штрафа 21 должностное лицо (8 – по итогам плановых проверок и 13 - по итогам контрольно-надзорных мероприятий в рамках осуществления режима постоянного государственного надзора).

Сумма наложенных штрафов составляет – 455 000 руб.

Сумма взысканных штрафов – 475 000 руб. (с учетом штрафов, наложенных в конце 2013 года - 100 000 руб.). Уплата штрафов производилась в установленные сроки.

Кольская АЭС

В отчетном периоде ОЯРБ и ОИЯРБ на КАЭС проведено 322 проверки, из них:

8 плановых выездных проверок, из них:

6 плановых выездных проверок по направлениям надзора КАЭС;

2 плановых выездных проверок соблюдения организациями УДЛ;

314 внеплановых выездных проверок, из них:

1 внеплановая выездная проверка (по поручению заместителя руководителя Ростехнадзора);

313 контрольно-надзорных мероприятий в рамках осуществления режима постоянного государственного надзора (в том числе 66 - СВР);

Выявлено 44 нарушения, из них:

34 - нарушения ФНП в ОИАЭ (16 - по итогам плановых проверок и 18 – по итогам внеплановой выездной проверки);

9 - нарушений УДЛ (по итогам плановых проверок);

1 - невыполнение в установленный срок ранее выданных предписаний (по итогам контрольно-надзорных мероприятий в рамках осуществления режима постоянного государственного надзора).

Выдано – 6 предписаний/42 пункта, из них: 5/24 пункта – по результатам плановых проверок и 1/18 пунктов – по результатам внеплановой проверки.

На момент предоставления информации невыполненных в установленные сроки пунктов предписаний, нет.

За административные правонарушения, предусмотренные частью 1 статьи 9.6, частью 17 статьи 19.5 КоАП РФ привлечены к административной ответственности в виде административного штрафа 5 должностных лица (2 – по итогам плановых проверок, 1 - по итогам контрольно-надзорных мероприятий в рамках осуществления режима постоянного государственного надзора, 2 -по итогам внеплановой проверки) и 1 юридическое лицо (по итогам плановых проверок).

Сумма наложенных штрафов составляет – 330 000 руб.

Сумма взысканных штрафов – 350 000 руб. (с учетом штрафов, наложенных в конце 2013 года). Уплата штрафов производилась в установленные сроки.

Плановые выездные проверки

- проверка соблюдения филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» требований ФНП к условиям поставки оборудования и изделий для атомных станций (нарушений не выявлено);

- проверка соблюдения филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» требований ФНП при организации эксплуатации, учета, хранения и транспортирования РИ (выявлено 4 нарушения требований ФНП в ОИАЭ, выдано предписание, вынесено 1 постановление, штраф взыскан);

- проверка соблюдения филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» требований ФНП при организации обеспечения физической защиты ЯМ, ЯУ, РИ, РВ (выявлено 1 нарушение УДЛ, которое устранено в ходе проверки);

- проверка соблюдения ООО «Кольская АЭС-Сервис» условий действия лицензий, выданных на право обращения с радиоактивными отходами при их хранении, переработке, транспортировании и захоронении, на право эксплуатации в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации (выявлено 9 нарушений, из них: 4 нарушения требований ФНП и 5 нарушений УДЛ, выдано предписание, вынесено 1 постановление, штраф взыскан);

- проверка соблюдения филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» требований ФНП при устройстве и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (выявлено 7 нарушений ФНП, выдано предписание, вынесено 1 постановление, штраф взыскан);

- проверка соблюдения филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» ФНП при осуществлении учёта и контроля ЯМ (выявлено 1 нарушение ФНП);

- проверка соблюдения филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» требований ФНП в ОИАЭ при готовности к ликвидации аварий (нарушений не выявлено);

- проверка соблюдения ООО «Кольская АЭС-Авто» условий действия лицензий, выданных на право обращения с радиоактивными отходами при транспортировании, на право эксплуатации в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации (выявлено 3 нарушения УДЛ, выдано предписание).

Распределение нарушений, выявленных в 2014 году, по разделам:

В отчетном периоде выявлено - 226 нарушений (выдано 56 предписаний):

173 – нарушений требований ФНП в ОИАЭ;

47 - нарушений УДЛ;

2 - нарушения обязательных требований законодательства;

4 – нарушения (невыполнение предписаний Ростехнадзора в установленный срок).

- Рис. 8 Распределение нарушений, выявленных в 2014 году

Распределение нарушений, выявленных в 2014 году, по характеру:

0 - нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации;

0  – нарушений требований к обеспечению радиационной безопасности;

51 – нарушение требований за обеспечением качества;

3 – нарушения требований по подготовке, допуску к работе персонала;

15 – нарушений, связанных с оформлением, ведением, применением документации (технологической, эксплуатационной, ремонтной, отчётной);

2 - нарушения требований, выявленных в ходе работ;

155 – нарушений, связанных с организацией деятельности и ведением производственного контроля.

Рис. 9. Распределение нарушений, выявленных в 2014 году, по характеру

Ниже на диаграмме представлены данные о нарушениях, выявленных в 2014 году на поднадзорных АЭС и в организациях, выполняющих работы и предоставляющих услуги АЭС, в сравнении с 2013 годом.

Рис. 10. Количество нарушений, выявленных в результате проведённых проверок

2.5.2 Инспекционная деятельность на сооружаемых объектах атомной энергетики

Указанную деятельность осуществляют ОНС ОИАЭ, ОЯРБ, ОИЯРБ на РАЭС, ОИЯРБ на НВАЭС-2.

Информация об инспекционной деятельности ОЯРБ, ОИЯРБ на РАЭС, ОИЯРБ на НВАЭС-2 приведена  в подразделе «Надзор за соблюдением требований ФНП при монтаже технологических систем и оборудования на объектах капитального строительства» раздела 2.1.3.2. «Надзор за соблюдением условий действия лицензий на сооружение. Надзор за соблюдением требований ФНП при монтаже технологических систем и оборудования на объектах капитального строительства».

В отчетном периоде ОНС ОИАЭ было организовано и проведено  88 проверок, из них:

при осуществлении федерального государственного строительного надзора - 20 проверок объектов капитального строительства, указанных в формах УТ-С, УТ-ЭСЭП из них:

-13 проверок на объектах капитального строительства комиссиями, назначенными приказами руководителя Управления (в том числе 2  итоговые проверки);

- 7  проверок выполнения ранее выданных предписаний;

при осуществлении надзора за ядерной и радиационной безопасностью в области использования атомной энергии и соблюдением УДЛ– 68, из них:

16 – плановых проверок соблюдения УДЛ (в организациях, имеющих лицензии Донского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора и оказывающих услуги при сооружении энергоблоков АЭС);

52 - внеплановые проверки, из которых:

39 – внеплановых проверок достоверности сведений, представленных организациями для получения лицензий и для внесения изменений в условия действия лицензий.

13- внеплановых документарных проверок (6 – проверок по выполнению ранее выданных предписаний, 4- проверки сведений, подтверждающих устранение нарушений, повлекших приостановление действия лицензий, 3 – проверки по установлению факта грубого нарушения условий действия лицензий (изменение  местонахождения без уведомления).

При проведении 88 проверок выявлено 490 нарушений (данные приведены в 
таблице 12).

Таблица 12

| № п/п | Наименование показателей | Всего | Насосная станция подпитки (00UGA) | НВ АЭС-2 (1, 2 энергоблоки) | НВАЭС ЗБ | РАЭС энергоблоки № 3, 4 | КАЭС (2 объекта кап. стр.) | Организации, выполняющие работы и оказывающие услуги на АС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Выявлено нарушений требований: | 490 | 29 | 240 | 104 | 44 | 32 | 41 |
| 1.1 | СНиП | 99 | 8 | 57 | 22 | 11 | 1 | - |
| 1.2 | СанПин | 22 | 2 | 14 | 3 | 3 | - | - |
| 1.3 | Проектной и рабочей документации (ППР, ПОС) | 100 | 8 | 49 | 20 | 18 | 5 | - |
| 1.4 | Норм и правил по обеспечению безопасности (НП, ПНАЭ, ППБ, ПБ, ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭЭ, ПТЭЭСиС) | 108 | 1 | 29 | 45 | 9 | 11 | 13 |
| 1.5 | РД | 43 | 5 | 21 | 5 | 2 | 10 | - |
| 1.6 | УДЛ | 33 | - | 2 | 3 | - | - | 28 |
| 1.7 | Постановление Правительства | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - |
| 1.8 | Положение об организации | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 1.9 | ГОСТ | 10 | 2 | 4 | 1 | - | 3 | - |
| 1.10 | ФЗ | 12 | - | 12 | - | - | - | - |
| 1.11 | СП | 48 | - | 46 | - | - | 2 | - |
| 1.12 | Приказ Ростехнадзора | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 1.13 | Градостроительный кодекс | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| 1.14 | Невыполнение предписания | 6 | 2 | 3 | 1 |  |  |  |

Рис. 11

Диаграмма сравнительного анализа количества нарушений 
за 2013 год и 2014 год

Сравнительный анализ за 2013 год и 2014 год свидетельствует о том, что количество выявленных нарушений по сравнению с предыдущим годом значительно возросло. В основном, это связано с повышением уровня квалификации инспекторского состава, а также с увеличением количества проверок объектов капитального строительства, а также с изменением требований к учету нарушений в части методики их подчета.

Распределение выявленных нарушений по характеру:

108 – нарушений норм и правил по обеспечению безопасности (ПНАЭ, НП, ППБ, ПБ, ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭЭ, ПТЭЭСиС);

100 – нарушений проектной и рабочей документации (ППР, ПОС);

99 – нарушений СНиП;

48 – нарушений СП;

43 – нарушения РД;

33 – нарушения условий действия лицензий;

22 – нарушения СанПиН;

12 – нарушений ФЗ;

10 – нарушений ГОСТ;

6 – нарушений Постановления Правительства;

6 – нарушений по невыполнению предписаний;

1 – нарушение Градостроительного кодекса;

1 – нарушение Приказа Ростехнадзора;

1 – нарушение Положения об организации.

Рис. 12

Основными причинами нарушений, недостатков и обстоятельств, способствующих их возникновению, явились:

- ненадлежащее выполнение отдельными руководителями и специалистами организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, своих должностных обязанностей;

- несоблюдение требований условий действия лицензии, норм и правил в области использования атомной энергии, строительных норм и правил, проектной и рабочей документации работниками организаций, осуществляющих строительство объектов капитального строительства;

- недостаточное осуществление строительного контроля как со стороны заказчика, так и лица, осуществляющего строительство объектов капитального строительства;

- недостаточная квалификация персонала, участвующего в строительстве объектов капитального строительства.

За отчетный период значимых нарушений, влияющих на безопасность АС, зарегистрировано не было.

За отчетный период при проведении проверок выдано 37 предписаний (23 – по результатам проверок комиссиями, назначенными приказами руководителя Управления; 3 – по результатам проверок выполнения ранее выданных предписаний; 11 – по результатам проверок соблюдения УДЛ).

При проведении проверок за допущенные административные правонарушения привлечено к административной ответственности, в соответствии с КоАП, с назначением штрафных санкций в виде административного штрафа 9 юридических лиц и 71 должностное лицо, 1 дело об административном правонарушении на должностное лицо передано на рассмотрение мировому судье.

Сумма наложенного/взысканного административного штрафа составила 3207/2852 тыс. руб. Оплата по наложенным административным санкциям в виде штрафа производится в установленные сроки.

Аварийных ситуаций на объектах капитального строительства за отчетный период не зафиксировано.

Информация о проверках на НВАЭС, КАЭС, РАЭС 
и в организациях, выполняющих работы и предоставляющих услуги АС

Нововоронежская АЭС

В отчетном периоде осуществлялся федеральный государственный строительный надзор на 2 объектах капитального строительства: «Нововоронежская атомная электрическая станция – 2 энергоблоки № 1 и № 2» и «Насосная станция подпитки (00UGA)».

На объекте капитального строительства «Нововоронежская атомная электрическая станция – 2 энергоблоки № 1 и № 2» было проведено:

- 3 проверки комиссиями, назначенными приказами руководителя Управления. Проверки проводились в рамках осуществления федерального государственного строительного надзора в соответствии с «Программой проведения проверок на 2014 год». По результатам проведенных проверок оформлены акты. Выявлено 
237 нарушений, выдано 6 предписаний (3 - заказчику/застройщику, 3 - лицу, осуществляющему строительство). К административной ответственности за допущенные правонарушения, предусмотренные ст. 9.4 ч. 1 и ст. 9.6 ч. 1 КоАП РФ, привлечено 5 юридических лиц и 38 должностных лиц организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги на НВАЭС-2, в виде административных штрафов на общую сумму 1 645 000 руб.;

- 2 проверки по выполнению ранее выданных предписаний. По результатам проведенных проверок оформлены акты. Выявлено 3 нарушения, выдано 1 предписание лицу, осуществляющему строительство. К административной ответственности за допущенное правонарушение, предусмотренное ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ, привлечено 1 должностное лицо в виде административного штрафа на сумму 1 000 руб.

На объекте капитального строительства «Насосная станция подпитки (00UGA)» (объект в рамках строительства НВАЭС-2) было проведено:

- 3 проверки комиссиями, назначенными приказами руководителя Управления. Проверки проводились в рамках осуществления федерального государственного строительного надзора в соответствии с «Программой проведения проверок на 2014 год». По результатам проведенных проверок оформлены акты. Выявлено 
27 нарушений, выдано 5 предписаний (2 - заказчику/застройщику, 3- лицу, осуществляющему строительство). К административной ответственности за допущенные правонарушения, предусмотренные ст. 9.4 ч. 1 КоАП РФ, привлечено 
2 должностных лица организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги на НВАЭС-2, в виде административных штрафов на общую сумму 55 000 руб.;

- 2 проверки по выполнению ранее выданных предписаний. По результатам проведенных проверок оформлены акты. Выявлено 2 нарушения, выдано 1 предписание лицу, осуществляющему строительство. К административной ответственности за допущенное правонарушение, предусмотренное ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ, привлечено 1 должностное лицо в виде административного штрафа на сумму 1 000 руб.

В отчетном периоде в результате проведенных проверок:

- выявлено 269 нарушений (65 нарушений СНиП, 57 нарушений проектной и рабочей документации, 46 нарушений СП, 30 нарушений норм и правил (НП, ПНАЭ, ППБ, ПБ, ПУЭ, ПТЭЭП), 26 нарушений РД, 16 нарушений СанПиН, 12 нарушений ФЗ, 6 нарушений ГОСТ, 2 нарушения Постановления Правительства, 2 нарушения условий действия лицензий, 1 нарушение Положения об организации, 1 нарушение Приказа Ростехнадзора, 5 нарушений по невыполнению предписаний);

- выдано 13 предписаний;

- за допущенные административные правонарушения привлечены к административной ответственности, в соответствии с КоАП РФ, с назначением штрафных санкций в виде административного штрафа 5 юридических лиц и 
42 должностных лица. Общая сумма наложенных/взысканных административных штрафов составила 1 702 000/1 347 000 руб. Оплата по наложенным администра-тивным санкциям в виде штрафа производится в установленные сроки.

Кольская АЭС

В отчетном периоде осуществлялся федеральный государственный строительный надзор на 2 объектах капитального строительства: «Здание комендатуры войсковой части Кольской атомной станции» и «Кольская атомная станция. Убежище на 1200 укрываемых. Мурманская обл., г. Полярные зори».

На объекте капитального строительства «Здание комендатуры войсковой части Кольской атомной станции» было проведено:

- 1 итоговая проверка комиссией, назначенной приказом руководителя Управления. Проверка проводилась после получения извещения об окончании строительства объекта капитального строительства. По результатам проведенной проверки оформлен акт. Выявлено 19 нарушений, выдано 1 предписание заказчику/застройщику;

- 1 проверка по выполнению ранее выданного предписания, по результатам которой оформлен акт. Предписание выполнено.

Выдано Заключение о соответствии (ЗОС) построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства «Здание комендатуры войсковой части Кольской атомной станции» требованиям технических регламентов и проектной документации.

На объекте капитального строительства «Кольская атомная станция. Убежище на 1200 укрываемых. Мурманская обл., г. Полярные зори» было проведено:

- 1 итоговая проверка комиссией, назначенной приказом руководителя Управления. Проверка проводилась после получения извещения об окончании строительства объекта капитального строительства. По результатам проведенной проверки оформлен акт. Выявлено 13 нарушений, выдано 1 предписание заказчику/застройщику;

- 1 проверка по выполнению ранее выданного предписания, по результатам которой оформлен акт. Предписание выполнено.

Выдано Заключение о соответствии (ЗОС) построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства «Кольская атомная станция. Убежище на 1200 укрываемых. Мурманская область, г. Полярные Зори» требованиям технических регламентов и проектной документации.

В отчетном периоде в результате проведенных проверок:

- выявлено 32 нарушения (11 нарушений норм и правил (ПУЭ, ПТЭЭСиС), 
10 нарушений РД, 5 нарушений проектной и рабочей документации, 1 нарушение СНиП, 2 нарушения СП, 3 нарушения ГОСТ);

- выдано 2 предписания.

К административной ответственности лица не привлекались.

Ростовская АЭС

В отчетном периоде осуществлялся федеральный государственный строительный надзор на 2 объектах капитального строительства: «Энергоблок № 3 Ростовской АЭС» и «Энергоблок № 4 Ростовской АЭС».

На объекте капитального строительства «Энергоблок № 3 Ростовской АЭС» было проведено:

- 3 проверки комиссиями, назначенными приказами руководителя Управления. Проверки проводились в рамках осуществления федерального государственного строительного надзора в соответствии с «Программой проведения проверок на 2014 год». По результатам проведенных проверок оформлены акты. Выявлено 103 нарушения, выдано 6 предписаний (3 - заказчику/застройщику, 3 - лицу, осуществляющему строительство). К административной ответственности за допущенные правонарушения, предусмотренные ст. 9.4 ч. 1 КоАП РФ, привлечено 3 юридических лица и 21 должностное лицо организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги на РАЭС, в виде административных штрафов на общую сумму 885 000 руб.;

- 1 проверка по выполнению ранее выданных предписаний. По результатам проведенной проверки оформлен акт. Выявлено 1 нарушение, выдано 1 предписание лицу, осуществляющему строительство. За допущенное правонарушение, предусмотренное ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ, возбуждено дело об административном правонарушении на должностное лицо, которое передано на рассмотрение мировому судье г. Волгодонска Ростовской области.

На объекте капитального строительства «Энергоблок № 4 Ростовской АЭС» было проведено 2 проверки комиссиями, назначенными приказами руководителя Управления. Проверки проводились в рамках осуществления федерального государственного строительного надзора в соответствии с «Программой проведения проверок на 2014 год». По результатам проведенных проверок оформлены акты. Выявлено 44 нарушения, выдано 4 предписания (2 - заказчику/застройщику, 2- лицу, осуществляющему строительство). К административной ответственности за допущенные правонарушения, предусмотренные ст. 9.4 ч. 2, ст. 9.4 ч. 1 КоАП РФ, привлечено 1 юридическое лицо и 7 должностных лиц организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги на РАЭС, в виде административных штрафов на общую сумму 600 000 руб.

В отчетном периоде в результате проведенных проверок:

- выявлено 148 нарушений (54 нарушения норм и правил по обеспечению безопасности (ППБ, ПБ, ПУЭ, ПОТЭЭ), 38 нарушений проектной и рабочей документации, 33 нарушения СНиП, 7 нарушений РД, 6 нарушений СанПиН, 
4 нарушения Постановления Правительства, 3 нарушения условий действия лицензий, 1 нарушение ГОСТ, 1 нарушение Градостроительного кодекса, 1 нарушение по невыполнению ранее выданного предписания);

- выдано 11 предписаний;

- за допущенные административные правонарушения привлечены к административной ответственности, в соответствии с КоАП РФ, с назначением штрафных санкций в виде административного штрафа 4 юридических лица и 
28 должностных лиц. Общая сумма наложенных/взысканных административных штрафов составила 1 485 000/1 485 000 руб.

Организации, выполняющие работы и предоставляющие услуги АС

В отчетном периоде проведено:

- 16 плановых выездных проверок по соблюдению лицензиатами (организациями, выполняющими работы и оказывающими услуги АС) условий действия лицензий (УДЛ), в результате которых выявлено 36 нарушений (10 – ФНП, 26 – УДЛ). Выдано 11 предписаний. Пункты предписаний выполняются в установленные сроки. За допущенное правонарушение привлечено к административной ответственности, предусмотренное ст. 9.6 ч. 1 КоАП РФ, должностное лицо с назначением штрафной санкции в виде административного штрафа. Сумма наложенного/взысканного административного штрафа составила 20 000/20 000 руб.;

- 15 внеплановых документарных проверок (1 - с целью проверки информации об устранении нарушений, повлекших приостановление действия лицензии, 3 - по возобновлению ранее выданной лицензии, 6 - по выполнению ранее выданных предписаний, 2 – по достоверности сведений, представленных для переоформления лицензии, 1 – по заявлению организации на прекращение действия лицензии, 2 – по установлению факта грубого нарушения УДЛ), в ходе которых выявлено 5 нарушений (3 – ФНП, 2 – УДЛ). За допущенные лицензиатами нарушения 1 организации отказано в переоформлении ранее выданной лицензии, приостановлено действие 4 лицензий. После устранения нарушений действие 3 лицензий возобновлено;

- 37 внеплановых выездных проверок по достоверности сведений, представленных организациями для получения лицензии, внесения изменений в ранее выданные лицензии и для переоформления ранее выданных лицензий.

По заявлениям организаций было прекращено действие 7 ранее выданных 
лицензий и переоформлено (в связи со сменой местонахождения лицензиата) 7 ранее выданных лицензий.

В связи с окончанием максимального срока выполнения административной процедуры по принятию решения о выдаче или об отказе в выдаче лицензии и отсутствием результатов экспертизы документов, обосновывающих способность организации осуществлять сооружение ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации, было прекращено рассмотрение документов на получение 1 лицензии.

По заявлениям организаций было прекращено рассмотрение документов на получение 4 лицензий.

2.5.3 Инспекционная деятельность на радиационно опасных объектах

В 2014 году в соответствии с планами работ и годовым графиком ОН РОО и ОИ РОО проведено  410 проверок (2013 году -374), из них:

59 - плановых проверок (в 2013 году - 56) по направлению надзора за радиационно опасными объектами;

11 – внеплановых проверок (в 2013 году - 13) достоверности сведений, указанных заявителями в документах, представленных для получения лицензий на осуществление деятельности в области использования атомной энергии;

19 - внеплановых проверок (в 2013 года – 20) достоверности сведений, указанных заявителем в уведомлениях об осуществлении деятельности по эксплуатации радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категорий радиационной опасности;

1 – внеплановая проверка по поручению заместителя руководителя Ростехнадзора от 09.01.2014 № 00-03-11/1;

1 – внеплановая проверка по заявлению юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Радиоизотопная техника – Сервис» от 17.12.2014 № 240 о возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан в Волгоградском открытом акционерном обществе «Химпром»;

319 - проверок (инспекций) (в 2013 году –285), проведенных в рамках осуществления режима постоянного государственного надзора на объектах использования атомной энергии.

В 2014 году проверки по выполнению предписаний, проверки по поручению органов прокуратуры, проверки по обращению ФСБ не проводились

Основными целями проверок были: соблюдение поднадзорными организациями требований правил по радиационной безопасности (проверялся весь комплекс вопросов, характеризующих состояние радиационной безопасности), условий действия лицензий и выполнение ранее выданных предписаний.

Кроме того, в организациях, подавших заявления на получение лицензий, проводились внеплановые проверки достоверности сведений, содержащихся в обосновывающих обеспечение радиационной безопасности документах.

Проводились внеплановые проверки достоверности сведений, указанных заявителем в уведомлениях об осуществлении деятельности по эксплуатации радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категорий радиационной опасности.

Целью проверок и отдельных мероприятий по контролю в режиме постоянного государственного надзора являлось соблюдение руководителями и иными должностными лицами организаций, эксплуатирующих  объекты повышенной опасности, обязательных требований в области использования атомной энергии, направленных на обеспечение радиационной безопасности, а также соответствия объектов повышенной опасности, их элементов и систем указанным требованиям.

Распределение плановых и внеплановых выездных проверок, а также внеплановых проверок по лицензированию деятельности в 2014 году (в сравнительной характеристике с 2013 годом) представлено в таблице 13:

Таблица 13

| Вид лицензируемой деятельности | Общее количество инспекций |  | Плановые выездные |  | Внеплановые выездные |  | В режиме постоянного государственного надзора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 2013 г. | 2014 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| Эксплуатация РИ и ПХ (включая ввод и вывод из эксплуатации) | 371 | 313 | 54 | 57 | 32 | 31 | 240 | 225 |
| Обращение с РВ (РАО) | 3 | 96 | 2 | 2 | 1 | - | - | 94 |
| Использование РВ при НИР и ОКР | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Экспертиза безопасности | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Проектирование РИ, ПХ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сооружение РИ, ПХ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Изготовление РИ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Конструирование РИ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | 374 | 410 | 56 | 59 | 33 | 32 | 240 | 319 |

Как видно из таблицы, количество проведенных плановых проверок в 2014 году увеличилось по сравнению с 2013 годом (56 и 59, соответственно). Общее количество проверок также увеличилось (374 и 410, соответственно).

Сравнительный количественный анализ нарушений (показатели в 2014 года и в 2013 году) приведены в разделе 2.2.3 «Нарушения требований норм и правил, условий действия лицензий. Нарушения в работе поднадзорных объектов». Из него видно, что по всем показателям нарушений норм и правил (РБ, УК, ФЗ) в 2014 году произошло увеличение на 7 нарушений.

Примененные меры по результатам инспекций отображены в разделе 2.2.2 «Инспекционная деятельность».

2.5.4 Инспекционная деятельность на предприятиях и в организациях, занимающихся конструированием и изготовлением оборудования для ОИАЭ

За 12 месяцев 2014 года ОНИО   и ООЛ проведены 45 проверок, из них:

8 - плановых проверок, с целью проверки выполнения условий действия лицензий;

37 – внеплановых проверок, из них:

26 - внеплановых проверок достоверности сведений, указанных заявителями в документах, представленных для получения лицензий на изготовление и конструирование оборудования для ядерных установок (блоков АС), проектирование ядерных установок в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организаций.

1 - внеплановая проверка по выполнению ранее выданных предписаний.

Отделом оценок и лицензирования деятельности в области использования атомной энергетики (ООЛ) проведены 10 внеплановых проверок, из них:

3 – проверок достоверности сведений, указанных заявителями в документах, представленных для получения  и переоформления лицензий;

4- проверки с целью определения возможности безопасного прекращения осуществления лицензируемого вида деятельности;

3 - с целью установления факта грубого нарушения условий действия лицензий (изменение места нахождения организаций).

Выявлены 35 нарушений федеральных норм и правил в ОИАЭ и УДЛ, из них:

9 - нарушения норм и правил в области использования атомной энергии;

26 -  нарушений условий действия лицензий.

По данным нарушениям выданы 12 предписаний. Невыполненных в установленные сроки предписаний нет.

За нарушения условий действия лицензии приостановлено действие 2 лицензий.

Административные наказания в отчётном периоде не применялись.

Причинами допущенных нарушений и выявленных недостатков являются недостаточное знание и/или невыполнение отдельными руководителями и специалистами предприятий требований документов системы качества (процедур, положений, инструкций и т.п.).

2.5.5 Общие показатели инспекционной деятельности Донского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора

За 12 месяцев 2014 года Донским МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора было проведено 1622 проверки на поднадзорных объектах (в том числе контрольно-надзорные мероприятия в режиме постоянного государственного надзора), из них:

при осуществлении надзора за ядерной и радиационной безопасностью в области использования атомной энергии  и соблюдением УДЛ – 1602;

при осуществлении федерального государственного строительного надзора - 20.

Из 1602 проверок при осуществлении надзора за ядерной и радиационной безопасностью в области использования атомной энергии и соблюдением УДЛ:

120 - плановых проверок, из них:

19 - проверок по направлениям надзора на АЭС,

101 - проверка соблюдения условий действия лицензий;

1482– внеплановых проверок, из них:

1310 – контрольно-надзорных мероприятий в рамках осуществления режима постоянного государственного надзора;

112 - внеплановые проверки достоверности сведений, представленных организациями для получения лицензий и изменений в условия действия лицензий, переоформления лицензий Ростехнадзора;

19 - внеплановых проверок достоверности сведений, указанных заявителями в документах, представленных для регистрации организаций, осуществляющих деятельность по эксплуатации радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категории радиационной опасности;

37 - внеплановых документарных проверок;

2 – внеплановые проверки по поручениям заместителя руководителя Ростехнадзора филиалов ОАО «Концерн Росэнергоатом» (проверка готовности энергоблока № 3 Ростовской АЭС к энергопуску и проверка энергоблока № 4  Кольской АЭС);

1 – внеплановая проверка по поручению заместителя руководителя Ростехнадзора от 09.01.2014 № 00-03-11/1 с целью выполнения решения рабочей группы Межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности при проведении XXII Олимпийских игр и XI Паралимпийских игр 2014 года в г. Сочи.

1 – внеплановая проверка достоверности сведений, представленных ООО «РИТ-Сервис» в отношении ВОАО «Химпром».

Всего за 12 месяцев 2014 года в результате проведенных Донским МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора проверок:

- выявлено 812 нарушений обязательных требований;

- за нарушение условий действия лицензий приостановлено действие 11 лицензий, аннулирована 1 лицензия;

- выдано 118 предписаний об устранении выявленных нарушений;

- 124 должностных лиц и 14 юридических лиц привлечены к административной ответственности за административные правонарушения, из них:

при осуществлении надзора за ядерной и радиационной безопасностью в ОИАЭ:

- предусмотренные частями 1 и 2 статьи 9.6, частью 17 статьи 19.5, частью 2 статьи 19.20 КоАП РФ, в виде административных штрафов 54 должностных лиц и 5 юридических лиц.

Сумма наложенных Донским МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора штрафов составляет – 2 195 000 руб. Сумма взысканных штрафов  – 2 255 000 руб. (с учетом штрафов, наложенных в конце 2013 года).

Сумма наложенного и взысканного мировым судом штрафа -15 000 руб.

при осуществлении федерального государственного строительного надзора:

- предусмотренные частями 1 и 2 статьи 9.4,  9.6 ,часть 1 статьи 19.5 КоАП РФ, в виде административного штрафа 9 юридических лиц и 70 должностных лиц. Сумма наложенных административных штрафов составила 3 187 000 руб., взысканных – 2 832 000 руб.

# 3. ЛИЦЕНЗИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

## 3.1. Общие итоги лицензионной деятельности

Лицензирование деятельности в области использования атомной энергии в 2014 году осуществлялось Донским МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора в соответствии с "Положением о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии" (далее по тексту – Положение о лицензировании), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2013 г. № 280, и "Административным регламентом исполнения Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по лицензированию деятельности в области использования атомной энергии" (далее по тексту – Регламент), утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.10.2008 № 262.

Лицензионная деятельность осуществлялась по следующим направлениям:

лицензирование деятельности организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги для эксплуатирующей организации при сооружении, эксплуатации и выводе из эксплуатации ядерных установок (блоков атомных станций);

лицензирование деятельности организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги для эксплуатирующей организации при сооружении ядерных установок (сооружений, комплексов, установок с ядерными материалами, предназначенными для производства, переработки, транспортирования, хранения ядерного топлива и ядерных материалов);

лицензирование деятельности организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги для эксплуатирующей организации при сооружении пунктов хранения (стационарных объектов и сооружений, предназначенных для захоронения радиоактивных отходов);

лицензирование деятельности организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги для эксплуатирующей организации при сооружении пунктов хранения (стационарных объектов и сооружений, предназначенных для хранения ядерных материалов, расположенные на территории ядерной установки и не предусмотренные в первоначальном проекте ядерной установки);

лицензирование деятельности организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги для эксплуатирующей организации при проектировании ядерных установок (блоков атомных станций);

лицензирование деятельности организаций, эксплуатирующих радиационные источники, пункты хранения радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, осуществляющих обращение с радиоактивными отходами при транспортировании;

лицензирование деятельности организаций, осуществляющих конструирование оборудования для ядерных установок (блоков атомных станций), пунктов хранения ядерных материалов и хранилищ радиоактивных отходов, изготовление оборудования для ядерных установок (блоков атомных станций), радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов;

лицензирование деятельности организаций, осуществляющих конструирование и изготовление оборудования для сооружений, комплексов, установок с ядерными материалами, предназначенными для производства, переработки, транспортирования, хранения ядерного топлива и ядерных материалов;

сопровождение лицензий путем внесения в условия действия лицензий изменений.

Лицензии в области использования атомной энергии выдавались на следующие виды деятельности:

на сооружение ядерных установок;

на сооружение ядерных установок в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации;

на эксплуатацию ядерных установок в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации;

на эксплуатацию ядерных установок;

на вывод из эксплуатации ядерных установок в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации;

на конструирование и изготовление оборудования для ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов;

на проектирование ядерных установок;

на проектирование ядерных установок в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации;

на конструирование оборудования для ядерных установок;

на конструирование оборудования для ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ;

на конструирование оборудования для хранилищ радиоактивных отходов;

на изготовление оборудования для ядерных установок;

на изготовление оборудования для хранилищ радиоактивных отходов;

на эксплуатацию радиационных источников;

на эксплуатацию хранилищ радиоактивных отходов в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации;

на обращение с радиоактивными отходами при их хранении, переработке, транспортировании и захоронении.

Ниже приведены статистические данные по разрешенной деятельности.

Количество поступивших заявлений – 184:

о предоставлении лицензий – 95, в том числе:

- сооружение ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 24;

- сооружение пунктов хранения (стационарных объектов и сооружений, предназначенных для хранения ядерных материалов, расположенные на территории ядерной установки и не предусмотренные в первоначальном проекте ядерной установки) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1;

- сооружение пунктов хранения (стационарных объектов и сооружений, предназначенных для захоронения радиоактивных отходов) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1;

- сооружение ядерных установок (сооружения, комплексы, установки с ядерными материалами, предназначенные для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 5;

- эксплуатация ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 18;

- вывод из эксплуатации ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующим организациям – 1;

- вывод из эксплуатации ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1;

- эксплуатация ядерных установок (блоков атомных станций), пунктов хранения (стационарные объекты и сооружения, расположенные вне территории ядерной установки или радиационного источника, имеющие межрегиональное значение, предназначенные для хранения радиоактивных отходов) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1;

- конструирование ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1;

- эксплуатация ядерных установок (сооружения, комплексы, установки с ядерными материалами, предназначенные для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1;

- конструирование оборудования для ядерных установок (блоков атомных станций) – 8;

- изготовление оборудования для ядерных установок (блоков атомных станций) –15;

- изготовление оборудования для ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ (сооружения, комплексы, установки с ядерными материалами, предназначенные для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов) (стационарные объекты и сооружения, предназначенные для хранения ядерных материалов, расположенных на территории ядерной установки и не предусмотренные в первоначальном проекте ядерной установки) – 1;

- проектирование ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 8;

- проектирование ядерных установок (блоков атомных станций), пунктов хранения (стационарные объекты и сооружения, расположенные вне территории ядерной установки или радиационного источника, имеющие межрегиональное значение, предназначенные для хранения радиоактивных отходов) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1;

- эксплуатация радиационных источников – 6;

- эксплуатация хранилищ радиоактивных отходов в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1;

- эксплуатация пунктов хранения радиоактивных веществ (ООО "РН-Ставропольнефтегаз") в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующей организации – 1.

на переоформление лицензий – 30, в том числе:

- сооружение ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 8;

- размещение, сооружение, эксплуатация и вывод из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов, дающая право на сооружение ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1;

- эксплуатация ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 8;

- вывод из эксплуатации ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1;

- изготовление оборудования для ядерных установок (блоков атомных станций) – 2;

- конструирование и изготовление оборудования для ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов (блоков атомных станций) – 2;

- конструирование оборудования для ядерных установок (блоков атомных станций) – 1;

- конструирование ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1;

- проектирование ядерных установок  (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1;

- эксплуатация радиационных источников – 4;

- обращение с радиоактивными отходами при их хранении, переработке, транспортировании и захоронении – 1;

о внесении изменений в УДЛ – 13, в том числе:

сооружение ядерных установок – 1;

сооружение ядерных установок в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 3;

эксплуатация ядерных установок в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1;

конструирование оборудования для ядерных установок – 1;

изготовление оборудования для ядерных установок – 2;

эксплуатация радиационных источников – 1;

конструирование и изготовление оборудования для ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов (блоков атомных станций) – 2;

размещение, сооружение, эксплуатация и вывод из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов – 2, из них:

- дающая право на эксплуатацию ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1;

- дающая право на эксплуатацию радиационных источников – 1.

о прекращении действия лицензий – 20, в том числе:

сооружение ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 5;

размещение, сооружение, эксплуатация и вывод из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов – 2, из них:

- дающая право на сооружение ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1;

- дающая право на эксплуатацию ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1;

эксплуатация ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 5;

изготовление оборудования для ядерных установок (блоков атомных станций) – 5;

конструирование оборудования для ядерных установок (блоков атомных станций) – 2;

эксплуатация радиационных источников – 1.

о возобновлении действия лицензий – 7, в том числе:

сооружение ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 2;

эксплуатация ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1;

размещение, сооружение, эксплуатация и вывод из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов – 4, из них:

- дающая право на сооружение ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1;

- дающая право на эксплуатацию ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 2;

- дающая право на эксплуатацию хранилищ радиоактивных отходов в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации (ООО "Подземгазпром") – 1.

о прекращении выполнения административных процедур при исполнении государственной функции по лицензированию деятельности в области использования атомной энергии – 13, в том числе:

сооружение ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1;

сооружение пунктов хранения (стационарных объектов и сооружений, предназначенных для хранения ядерных материалов, расположенные на территории ядерной установки и не предусмотренные в первоначальном проекте ядерной установки) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1;

на сооружение пунктов хранения (стационарных объектов и сооружений, предназначенных для захоронения радиоактивных отходов) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1;

сооружение ядерных установок (сооружений, комплексов, установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1;

эксплуатация ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 4;

проектирование ядерных установок  (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1;

вывод из эксплуатации ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующим организациям – 1;

на изготовление оборудования для ядерных установок (блоков атомных станций) – 1;

на конструирование оборудования для ядерных установок (блоков атомных станций) – 1;

эксплуатация радиационных источников – 1.

о прекращении рассмотрения документов о внесении изменения в УДЛ – 1, в том числе:

изготовление оборудования для ядерных установок (блоки атомных станций; сооружения, комплексы, установки с ядерными материалами, предназначенные для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов) – 1.

о приостановлении рассмотрения документов на получение лицензии – 3, в том числе:

сооружение ядерных установок (блоков атомных станций) – 1;

сооружение ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1;

на проектирование ядерных установок  (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1.

о возобновлении рассмотрения документов на получение лицензии – 2, в том числе:

на сооружение ядерных установок – 1;

на сооружение ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1.

Количество оформленных лицензий – 99, в том числе:

по заявлениям о предоставлении лицензий – 77, из них:

- на сооружение ядерных установок (блоков атомных станций) – 18;

- на сооружение ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 2;

- на сооружение ядерных установок (сооружения, комплексы, установки с ядерными материалами, предназначенные для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива  и ядерных материалов) – 1;

- на сооружение ядерных установок (сооружения, комплексы, установки с ядерными материалами, предназначенные для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива  и ядерных материалов) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1;

- на эксплуатацию ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 2;

- на эксплуатацию ядерных установок (блоков Кольской атомной станции) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 2;

- на эксплуатацию ядерных установок (блоков атомных станций) – 14;

- на проектирование ядерных установок (блоков атомных станций) – 4;

- на проектирование ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1;

- на конструирование ядерных установок (блоков атомных станций) – 1;

- на конструирование оборудования для ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ (сооружения, комплексы, установки с ядерными материалами, предназначенные для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива  и ядерных материалов; стационарные объекты и сооружения, предназначенные для хранения ядерных материалов, расположенные на территории ядерной установки и не предусмотренные в первоначальном проекте ядерной установки) – 1;

- на конструирование оборудования для ядерных установок (блоков атомных станций) – 5;

- на конструирование оборудования для ядерных установок (сооружения, комплексы, установки с ядерными материалами, предназначенные для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива  и ядерных материалов) – 2;

- на конструирование оборудования для хранилищ радиоактивных отходов (стационарные объекты и сооружения, расположенные вне территории ядерной установки или радиационного источника, имеющие межрегиональное значение, предназначенные для хранения радиоактивных отходов; стационарные объекты и сооружения, расположенные вне территории ядерной установки или радиационного источника, имеющие региональное значение, предназначенные для хранения радиоактивных отходов; стационарные объекты и сооружения, предназначенные для хранения радиоактивных отходов, содержащих ядерные материалы, расположенные на территории ядерной установки или радиационного источника и не предусмотренные в первоначальном проекте ядерной установки или радиационного источника) – 1;

- на изготовление оборудования для ядерных установок (блоков атомных станций) – 13;

- на изготовление оборудования для ядерных установок (блоки атомных станций; сооружения, комплексы, установки с ядерными материалами, пред-назначенные для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов) – 1;

- на изготовление оборудования для ядерных установок (сооружения, комплексы, установки с ядерными материалами, предназначенные для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива  и ядерных материалов) – 1;

- на изготовление оборудования для хранилищ радиоактивных отходов (стационарные объекты и сооружения, расположенные вне территории ядерной установки или радиационного источника, имеющие межрегиональное значение, предназначенные для хранения радиоактивных отходов; стационарные объекты и сооружения, расположенные вне территории ядерной установки или радиационного источника, имеющие региональное значение, предназначенные для хранения радиоактивных отходов; стационарные объекты и сооружения, предназначенные для хранения радиоактивных отходов, содержащих ядерные материалы, расположенные на территории ядерной установки или радиационного источника и не предусмотренные в первоначальном проекте ядерной установки или радиационного источника) – 1;

- на вывод из эксплуатации ядерных установок (блоков атомной станции) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1;

- на эксплуатацию хранилищ радиоактивных отходов в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации (сооружения, имеющие региональное значение, предназначенные для хранения радиоактивных отходов) – 1;

- на эксплуатацию радиационных источников – 4;

по заявлениям о переоформлении лицензий – 22, из них:

- на сооружение ядерных установок (блоков атомных станций) – 7;

- на эксплуатацию ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1;

- на эксплуатацию ядерных установок (блоков атомных станций) – 5;

- на эксплуатацию радиационных источников – 2;

- на проектирование ядерных установок (блоков атомных станций) – 1;

- на конструирование ядерных установок (блоков атомных станций) – 1;

-на конструирование оборудования для ядерных установок (блоков атомных станций) – 1;

-на изготовление оборудования для ядерных установок (блоков атомных станций) – 2;

- на вывод из эксплуатации ядерных установок (блоков атомной станции) – 1;

- на обращение с радиоактивными отходами при их хранении, переработке, транспортировании и захоронении – 1.

Количество внесенных изменений в УДЛ – 114, в том числе:

на сооружение ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 23;

на сооружение ядерных установок (блоков Кольской атомной станции) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1;

на сооружение ядерных установок (сооружения, комплексы, установки с ядерными материалами, предназначенные для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов)в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1;

на эксплуатацию ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 12;

на эксплуатацию ядерных установок (блоков Кольской атомной станции) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1;

на эксплуатацию хранилищ радиоактивных отходов в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации (сооружения, имеющие региональное значение, предназначенные для хранения радиоактивных отходов) – 1;

на эксплуатацию радиационных источников – 18;

на эксплуатацию радиационных источников в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 2;

на размещение, сооружение, эксплуатация и вывод из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов – 23, из них:

- дающая право на эксплуатацию атомных станций (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1;

- дающие право на эксплуатацию радиационных источников – 16;

- дающие право на эксплуатацию ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 6;

на проектирование ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1;

на обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами, в том числе при разведке и добыче урановых руд, при производстве, использовании, переработке, транспортировании и хранении ядерных материалов и радиоактивных веществ – 1;

на обращение с радиоактивными отходами (блоков Кольской атомной станции) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1;

на обращение с радиоактивными веществами – 2;

на конструирование ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1;

на конструирование оборудования для ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ (сооружения, комплексы, установки с ядерными материалами, предназначенные для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива  и ядерных материалов; стационарные объекты и сооружения, предназначенные для хранения ядерных материалов, расположенные на территории ядерной установки и не предусмотренные в первоначальном проекте ядерной установки) – 1;

на конструирование оборудования для ядерных установок (блоков атомных станций) – 5;

на конструирование оборудования для ядерных установок (блоки атомных станций, сооружения и комплексы с исследовательскими ядерными реакторами) – 1;

на конструирование оборудования для ядерных установок (сооружения, комплексы, установки с ядерными материалами, предназначенные для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов) – 1;

на конструирование оборудования для хранилищ радиоактивных отходов (стационарные объекты и сооружения, расположенные вне территории ядерной установки или радиационного источника, имеющие межрегиональное значение, предназначенные для хранения радиоактивных отходов; стационарные объекты и сооружения, расположенные вне территории ядерной установки или радиационного источника, имеющие региональное значение, предназначенные для хранения радиоактивных отходов; стационарные объекты и сооружения, предназначенные для хранения радиоактивных отходов, содержащих ядерные материалы, расположенные на территории ядерной установки или радиационного источника и не предусмотренные в первоначальном проекте ядерной установки или радиационного источника) – 1;

на конструирование и изготовление оборудования для ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов, дающая право на изготовление оборудования для ядерных установок (блоков атомных станций) – 1;

на изготовление оборудования для ядерных установок (блоков атомных станций) – 11;

на изготовление оборудования для ядерных установок (блоки атомных станций, сооружения и комплексы с исследовательскими ядерными реакторами) – 1;

на изготовление оборудования для ядерных установок (сооружения, комплексы, установки с ядерными материалами, предназначенные для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов) – 1;

на изготовление оборудования для хранилищ радиоактивных отходов (стационарные объекты и сооружения, расположенные вне территории ядерной установки или радиационного источника, имеющие межрегиональное значение, предназначенные для хранения радиоактивных отходов; стационарные объекты и сооружения, расположенные вне территории ядерной установки или радиационного источника, имеющие региональное значение, предназначенные для хранения радиоактивных отходов; стационарные объекты и сооружения, предназначенные для хранения радиоактивных отходов, содержащих ядерные материалы, расположенные на территории ядерной установки или радиационного источника и не предусмотренные в первоначальном проекте ядерной установки или радиационного источника) – 1;

на вывод из эксплуатации ядерных установок (блоков атомной станции) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 2.

Количество аннулированных лицензий – 1 на эксплуатацию ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации;

Количество решений об отказе в выдаче лицензий – 1 на изготовление оборудования для ядерных установок (сооружения, комплексы, установки с ядерными материалами, предназначенные для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов) и пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ (стационарные объекты и сооружения, предназначенные для хранения ядерных материалов, расположенных на территории ядерной установки и не предусмотренные в первоначальном проекте ядерной установки).

Количество решений об отказе в переоформлении лицензии – 1 на сооружение ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации;

Количество решений о прекращении выполнения административных процедур при исполнении государственной функции по лицензированию деятельности в области использования атомной энергии – 18, в том числе:

в связи с обращением предприятия:

по документам, представленным для получения лицензии:

- на сооружение ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1;

- на сооружение пунктов хранения (стационарных объектов и сооружений, предназначенных для хранения ядерных материалов, расположенные на территории ядерной установки и не предусмотренные в первоначальном проекте ядерной установки) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1;

- на сооружение пунктов хранения (стационарных объектов и сооружений, предназначенных для захоронения радиоактивных отходов) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1;

- на сооружение ядерных установок (сооружений, комплексов, установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1;

- на эксплуатацию ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 3;

- на вывод из эксплуатации ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующим организациям – 1;

- на изготовление оборудования для ядерных установок (блоков атомных станций) – 1;

- на конструирование оборудования для ядерных установок (блоков атомных станций) – 1;

- на проектирование ядерных установок  (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1;

по документам, представленным для переоформления лицензии:

- на эксплуатацию ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1;

- на эксплуатацию радиационных источников – 1;

в связи отсутствием результатов экспертизы:

по документам, представленным для получения лицензии:

- на эксплуатацию ядерных установок (блоков Кольской атомной станции) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1;

- на эксплуатацию ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1;

по документам, представленным для переоформления лицензии на конструирование оборудования для ядерных установок (блоков атомных станций) – 1;

по документам, представленным для внесения изменения в УДЛ на размещение, сооружение, эксплуатация и вывод из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных – 2, из них:

дающая право на сооружение атомных станций (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1;

дающая право на эксплуатацию атомных станций (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1.

Количество решений о приостановлении рассмотрения документов на получение лицензии – 3, в том числе:

на сооружение ядерных установок (в связи с обращением предприятия) – 1;

на сооружение ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации (в связи с обращением предприятия) – 1;

на проектирование ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации (в связи с обращением предприятия) – 1.

Количество решений о возобновлении рассмотрения документов на получение лицензии – 2, в том числе:

на сооружение ядерных установок – 1;

на сооружение ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1.

Количество решений о прекращении рассмотрения документов, представленных для внесения изменения в УДЛ – 1 на изготовление оборудования для ядерных установок (блоки атомных станций; сооружения, комплексы, установки с ядерными материалами, предназначенные для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов) (в связи с заявлением предприятия).

Количество приостановленных лицензий (в связи с совершением грубых нарушений условий действия лицензий) – 11, в том числе:

на сооружение ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 3;

на эксплуатацию ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1;

на размещение, сооружение, эксплуатация и вывод из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов – 4, из них:

- дающие право на сооружение ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1;

- дающие право на эксплуатацию ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 2;

- дающая право на эксплуатацию хранилищ радиоактивных отходов в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации (ООО "Подземгазпром") – 1;

-на конструирование оборудования для ядерных установок – 1;

- на изготовление оборудования для ядерных установок – 1;

-на вывод из эксплуатации ядерных установок (блоков атомной станции) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1.

Количество возобновленных лицензий – 7, в том числе:

на сооружение ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 2;

на эксплуатацию ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1;

на размещение, сооружение, эксплуатация и вывод из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов – 4, из них:

- дающие право сооружение ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1;

- дающие право на эксплуатацию ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 2;

- дающая право на эксплуатацию хранилищ радиоактивных отходов в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации (ООО "Подземгазпром") – 1.

Количество прекращенных лицензий – 22, в том числе:

в связи с заявлением предприятия:

- на сооружение ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 5;

- на эксплуатацию ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 5;

- на размещение, сооружение, эксплуатация и вывод из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов – 2, из них:

дающая право на сооружение ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1;

дающая право на эксплуатацию ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1;

- на эксплуатацию радиационных источников – 1;

- на конструирование оборудования для ядерных установок – 2;

- на изготовление оборудования для ядерных установок – 5;

в связи с прекращением юридического лица (лицензиата) в соответствии с законодательством РФ:

- на эксплуатацию радиационных источников – 2.

Дубликаты лицензий не выдавались.

Статистические данные по количеству поступивших заявлений и оформленных лицензий за 2014 год по субъектам Российской Федерации приведены в таблице 14.

Статистические данные по количеству поступивших заявлений

и оформленных лицензий за 2014 год по субъектам Российской Федерации

Таблица 14

| Наименование субъекта Российской Федерации | Количество поступивших заявлений о выдаче лицензий | Количество оформленных лицензий |
| --- | --- | --- |
| Воронежская область | 49 | 39 |
| Ростовская область | 39 | 26 |
| Краснодарский край | 19 | 15 |
| Ставропольский край | 3 | 3 |
| Республика Северная Осетия – Алания | - | - |
| Республика Дагестан | 1 | 1 |
| Республика Калмыкия | - | - |
| Кабардино-Балкарская Республика | 1 | 1 |
| Карачаево-Черкесская Республика | - | - |
| Чеченская Республика | - | - |
| Ингушская Республика | - | - |
| Мурманская область | - | 1 |
| Волгоградская область | 12 | 12 |
| Астраханская область | 1 | 1 |
| ИТОГО: | 125* | 99* |
| Примечание - *Разница между количеством поступивших заявлений и оформленных лицензий обусловлена переходом заявлений и лицензий с одного года на другой, а также отзывами заявлений и отказами в рассмотрении документов по результатам предварительной проверки. |  |  |

Постоянно ведется (в электронном виде) банк данных о ходе лицензионной деятельности:

- "Журнал учета заявлений и документов на получение лицензий" для учета сведений об организациях, о представленных организациями документах, о результатах процедур по лицензированию организаций;

- "Реестр выданных, приостановленных и аннулированных лицензий" для учета сведений о лицензиях и о бланках лицензий.

## 3.2. Анализ лицензионной деятельности

3.2.1. За отчетный период аннулирована 1 лицензия № ДО-03-101-1722 от 11.02.2011 - в связи с невозможностью устранить нарушение, повлекшее приостановление действия лицензии.

На рисунке 13 приведена диаграмма, показывающая количественные показатели лицензионной деятельности в 2014 году в сравнении с аналогичными показателями 2013 года.

Рисунок 13

## 3.3. Обобщенные результаты экспертизы документов, обосновывающих

## обеспечение радиационной безопасности радиационного источника,

## пункта хранения и/или качества заявленной деятельности

В процессе рассмотрения документов, представленных организациями для получения и переоформления лицензий, а также документов, представленных для внесения изменения в условия действия лицензий, в соответствии с пунктом 19 Положения о лицензировании и с подпунктом 18.3.3 Регламента управлением организовывалась экспертиза документов, обосновывающих обеспечение радиационной безопасности радиационного источника, пункта хранения и/или заявленной деятельности, с целью проверки достоверности обоснованного организациями обеспечения радиационной безопасности радиационного источника, пункта хранения и (или) заявленной деятельности.

Экспертизу обосновывающих документов проводили выбранные заявителями (имеющие соответствующие лицензии) экспертные организации:

- ООО "Инженерный центр «Эксперт»" (Ростовская обл., г. Волгодонск; лицензия 
№ ГН-13-101-2745 от 17.06.2013);

- ООО Предприятие по обеспечению работоспособности технологического оборудования "РЕСУРС" (г. Воронеж; лицензия № ГН-13-101-2618 от 10.05.2012, ГН-13-101-2913 от 01.08.2014);

- ООО "Экспертно-консультационное предприятие «Энергоатом»" (г. Воронеж; лицензия № ГН-13-205-2699 от 24.01.2013);

- ООО "Эксперт-Атом" (Саратовская обл., г. Балаково; лицензия № ГН-13-101-2291 от 19.02.2010);

- ООО "Межотраслевой экспертно-сертификационный, научно-технический и контрольный центр ядерной и радиационной безопасности (РЭСцентр)" (г. Санкт-Петербург; лицензии № ГН-13-205-2654 от 30.08.2012, ГН-13-115-2652 от 29.08.2012);

- ООО "Центр Экспертиз Безопасности" (г. Москва; лицензия № ГН-13-101-2631 от 15.06.2012);

- ООО "Атомэксперт24" (г. Москва; лицензия № ГН-13-115-2802 от 21.10.2013, ГН-13-101-2549 от 12.10.2011);

- ООО "РусАтомЭкспертиза" (г. Москва, лицензия № ГН-13-101-2874 от 12.05.2014);

- ЗАО "Научный центр "Техэкспертиза" (г. Москва, лицензия № ГН-13-115-2562 от 30.11.2011).

После получения экспертного заключения управление оценивало соответствие экспертного заключения требованиям технического задания на проведение экспертизы и направляло в экспертную организацию письменное уведомление о принятии экспертного заключения.

В отчетном периоде по 113 заявлениям организаций Донским МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора была организована экспертиза обосновывающих документов, в том числе:

сооружение ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 29;

сооружение пунктов хранения (стационарных объектов и сооружений, предназначенных для хранения ядерных материалов, расположенные на территории ядерной установки и не предусмотренные в первоначальном проекте ядерной установки) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1;

на сооружение пунктов хранения (стационарных объектов и сооружений, предназначенных для захоронения радиоактивных отходов) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1;

сооружение ядерных установок (сооружений, комплексов, установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 4;

эксплуатацию ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 22;

вывод из эксплуатации ядерных установок (блоков атомной станции) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1;

конструирование ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1;

эксплуатацию ядерных установок (блоков атомных станций), пунктов хранения (стационарные объекты и сооружения, расположенные вне территории ядерной установки или радиационного источника, имеющие межрегиональное значение, предназначенные для хранения радиоактивных отходов) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1;

эксплуатацию ядерных установок (сооружения, комплексы, установки с ядерными материалами, предназначенные для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1;

конструирование оборудования для ядерных установок (блоков атомных станций) – 9;

конструирование оборудования для хранилищ радиоактивных отходов – 1;

конструирование оборудования для ядерных установок (сооружений, комплексов, установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов) – 1;

изготовление оборудования для ядерных установок (блоков атомных станций) – 17;

изготовление оборудования для ядерных установок (атомных станции; сооружений, комплексов, установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов) – 2;

изготовление оборудования для ядерных установок (сооружений, комплексов, установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов) и пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ (стационарных объектов и сооружений, предназначенных для хранения ядерных материалов, расположенных на территории ядерной установки и не предусмотренных в первоначальном проекте ядерной установки) – 1;

проектирование ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 8;

проектирование ядерных установок (блоков атомных станций), пунктов хранения (стационарные объекты и сооружения, расположенные вне территории ядерной установки или радиационного источника, имеющие межрегиональное значение, предназначенные для хранения радиоактивных отходов) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1;

эксплуатацию радиационных источников – 9;

эксплуатацию хранилищ радиоактивных отходов в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1;

эксплуатацию пунктов хранения радиоактивных веществ (ООО "РН-Ставропольнефтегаз") в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующей организации – 1;

эксплуатацию радиационных источников в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1.

В отчетном периоде экспертными организациями была проведена экспертиза обосновывающих документов 96 организаций, в том числе:

сооружение ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 25;

сооружение пунктов хранения (стационарных объектов и сооружений, предназначенных для хранения ядерных материалов, расположенные на территории ядерной установки и не предусмотренные в первоначальном проекте ядерной установки) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1;

сооружение пунктов хранения (стационарных объектов и сооружений, предназначенных для захоронения радиоактивных отходов) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1;

сооружение ядерных установок (сооружений, комплексов, установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 3;

эксплуатацию ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 21;

эксплуатацию ядерных установок (блоков Кольской атомной станции) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1;

вывод из эксплуатации ядерных установок (блоков атомной станции) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1;

конструирование оборудования для ядерных установок (блоков атомных станций) – 6;

конструирование ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1;

конструирование оборудования для хранилищ радиоактивных отходов – 1;

конструирование оборудования для ядерных установок (сооружений, комплексов, установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов) – 2;

конструирование оборудования для ядерных установок (сооружений, комплексов, установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов) и пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ (стационарных объектов и сооружений, предназначенных для хранения ядерных материалов, расположенных на территории ядерной установки и не предусмотренных в первоначальном проекте ядерной установки) – 1;

изготовление оборудования для ядерных установок (блоков атомных станций) – 14;

изготовление оборудования для хранилищ радиоактивных отходов – 1;

изготовление оборудования для ядерных установок (сооружений, комплексов, установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов) – 2;

изготовление оборудования для ядерных установок (сооружений, комплексов, установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов) и пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ (стационарных объектов и сооружений, предназначенных для хранения ядерных материалов, расположенных на территории ядерной установки и не предусмотренных в первоначальном проекте ядерной установки) – 1;

проектирование ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 6;

эксплуатацию радиационных источников – 6;

эксплуатацию радиационных источников в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации – 1;

эксплуатацию хранилищ радиоактивных отходов в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации (ООО "Подземгазпром") – 1.

Основными замечаниями, отмеченными в экспертных заключениях, являлись:

- не полное соответствие структуры и содержания программ обеспечения качества заявленной деятельности требованиям НП-090-11;

- отсутствие сведений о наличии в организации документов (технологий, методик и т.д.) на выполнение отдельных видов заявленных работ и их контроль, а также отсутствие сведений о наличии в организации оборудования, приборов, оснастки и т.д., используемых для проведения отдельных видов заявленных работ и контроля их качества, – невыполнение требований Регламента;

- не полное соответствие структуры и содержания отчета по обоснованию безопасности радиационных источников требованиям РБ-064-11;

- не полное соответствие информации о порядке постановки оборудования на производство, о метрологическом обеспечении производства, о составе учетной и отчетной документации, о порядке нормоконтроля и метрологической экспертизы конструкторской документации требованиям нормативных документов.

Выявленные при проведении экспертизы обосновывающих документов недостатки учитывались при формировании условий действия лицензии.

## 3.4. Обобщенные результаты проверок

В процессе рассмотрения документов, представленных организациями для получения и переоформления лицензий, а так же для внесения изменений в условия действия лицензий, в соответствии с пунктом 19 Положения о лицензировании и с подпунктом 18.3.2 Регламента были организованы и проведены проверки организаций с целью проверки соответствия сведений, указанных организациями в представленных документах, реальному состоянию объекта (отсутствия в представленных документах недостоверной или искаженной информации), а также оценка готовности и возможности организаций осуществлять лицензируемый вид деятельности с соблюдением установленных требований по обеспечению безопасности проводимых работ.

Распоряжением по управлению назначались председатель и члены комиссии для проведения проверки организации. Ответственными подразделениями управления подготавливались и утверждалась программа проверки организации со сроками ее проведения. Управление (не позднее, чем за пять дней до начала проведения проверки), уведомляло организацию о проведении проверки путем направления ей утвержденной программы проверки и заверенной копии распоряжения о проведении проверки.

Основными замечаниями, отмеченными в актах проверки, являлись:

отсутствие в отдельных положениях о структурных подразделениях и должностных инструкциях руководителей и специалистов функций и обязанностей по обеспечению качества заявленной деятельности;

отсутствие некоторых нормативно-технических документов, регламентирующих выполнение работ по заявленной деятельности;

отсутствие поверки (калибровки) отдельных средств контроля и измерений;

применение средств контроля и измерений с истекшим сроком поверки (калибровки);

отсутствие некоторых отчетных или учетных документов.

Выявленные при проведении проверки недостатки учитывались при формировании условий действия лицензии.

## 3.5. Регистрация организаций, осуществляющих деятельность по эксплуатации радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категорий радиационной опасности

В соответствии с приказом руководителя Донского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора от 19.03.2013 № 81 «О внедрении постановления Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2012 г. № 1184 «О регистрации организаций, осуществляющих деятельность по эксплуатации радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категорий радиационной опасности», государственная функция по регистрации организаций, осуществляющих деятельность по эксплуатации радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категорий радиационной опасности осуществлялась отделом по надзору за радиационно опасными объектами. Указанная деятельность осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии», «Правилами регистрации организаций, осуществляющих деятельность по эксплуатации радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категорий радиационной опасности", утвержденным Постановлением Правительства РФ от 19 ноября 2012 г. № 1184, и приказом Ростехнадзора от 21 февраля 2013 г. «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2012 г. № 1184 "О регистрации организаций, осуществляющих деятельность по эксплуатации радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категорий радиационной опасности"».

На 31 декабря 2014 года внесено в реестр 40 организаций, осуществляющих деятельность по эксплуатации радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категорий радиационной опасности. В том числе в 2014 году – 18 организаций, осуществляющих деятельность по эксплуатации радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категорий радиационной опасности.

4. ПРОВЕРКА ДОНСКИМ МТУ ПО НАДЗОРУ ЗА ЯРБ 
РОСТЕХНАДЗОРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВОИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

С 1 по 10 июля 2014 года, согласно приказу руководителя Донского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора от 13.06.2014 № 211 «О проведении проверки деятельности Северо-Кавказского отдела инспекций радиационно опасных объектов», комиссией Донского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора проведена проверка работы СКОИ РОО, в ходе которой отделу оказана практическая помощь в совершенствовании форм и методов его работы по повышению эффективности надзорной и разрешительной деятельности.

По итогам работы комиссией сделан вывод о том, что деятельность СКОИ РОО соответствует положению об отделе, требованиям организационно-распорядительных и руководящих документов Донского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора, устанавливающих компетенцию и регламентирующих конкретные аспекты его работы. Работа отдела оценена «удовлетворительно».

# 5. РАБОТА С КАДРАМИ

Общая укомплектованность Донского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора на 01.01.2015 составила по штату - 137 чел., фактически – 110 чел., в том числе занятых непосредственно в надзорной деятельности:

| Должность | Штат., чел. | Факт., чел. |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела | 13 | 13 |
| Заместитель начальника отдела | 1 | 1 |
| Главный государственный инспектор | 22 | 17 |
| Старший государственный инспектор | 2 | 2 |
| Государственный инспектор | 63 | 45 |
| ВСЕГО: | 101 | 78 |

Качественный состав руководителей и специалистов по образованию, стажу работы, возрасту, повышению квалификации в истекшем отчетном периоде в динамике за последние 2 года по основным направлениям надзорной деятельности:

| Должность | Числен-ность |  | Возраст (лет) |  |  |  |  | Образова-ние |  | Стаж работы в органах надзора (лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | штат | факт | до 30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | свыше 60 | высшее | ср.технич. | меньше 1 | 1-5 | 5-10 | 10-15 | свыше 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| начальник отдела | 13 | 12 | - | - | 3 | 7 | 2 | 12 | - | - | 1 | 2 | 5 | 4 |
| заместитель начальника отдела | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| главный государственный инспектор | 22 | 19 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 19 | - | - | 6 | 3 | 3 | 7 |
| старший государственный инспектор | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| государственный инспектор | 64 | 53 | 17 | 13 | 13 | 9 | 1 | 53 | - | 8 | 19 | 6 | 9 | 11 |
| 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| начальник отдела | 13 | 13 | - | - | 3 | 8 | 2 | 13 | - | - | 1 | 2 | 4 | 8 |
| заместитель начальника отдела | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| главный государственный инспектор | 22 | 17 | 4 | - | 3 | 6 | 4 | 17 | - | - | 4 | 6 | 2 | 5 |
| старший государственный инспектор | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| государственный инспектор | 63 | 45 | 16 | 10 | 12 | 6 | 1 | 45 | - | 1 | 18 | 9 | 8 | 9 |

Гражданские служащие(60% от общей численности), занятые непосредственно в надзорной деятельности, имеют высшее образование; около 26% от общей численности - имеют стаж работы в органах надзора более 10 и 15 лет.

Количество прошедших профессиональную переподготовку и курсы повышения квалификации (отдельно по каждой должности):

2013 год:

начальник отдела – 3 чел.

главный государственный инспектор – 1 чел.

государственный инспектор – 14 чел.

2014 год:

руководитель – 1 чел.

заместитель руководителя – 1 чел.

начальник отдела – 1 чел.

главный государственный инспектор – 3 чел.

государственный инспектор – 9 чел.

В 2014 году было применено 4 дисциплинарных взыскания, предусмотренных действующим законодательством, к 4 гражданским государственным служащим, в том числе к 2 должностным лицам.

6. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДОНСКОГО МТУ ПО НАДЗОРУ ЗА ЯРБ РОСТЕХНАДЗОРА В 2014ГОДУ

Лимиты бюджетных обязательств на 2014г. Донскому МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора (далее по тексту – Управление) доведены в общей сумме 70003,10  тыс. руб. За 2014 год кассовые расходы составили 69850,51 тыс. руб.(99,78%) Остаток неиспользованных ЛБО – 152,59 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2015г образовалось кредиторская задолженность  в сумму 16,30 тыс. руб. (командировочные расходы).

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 г. № 995 « О порядке осуществления федеральными органами государственной власти (государственными органами), органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находящимся в их ведении казенными учреждениями, а также Центральным банком Российской Федерации бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» Донское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора осуществляет администрирование поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

Доходы федерального бюджета, администрируемые Донским МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора, в 2014 году составили:

- Государственная пошлина, связанная с лицензированием, составила 1686,0 тыс. руб.,

- Государственная пошлина за выдачу разрешения на применение технических устройств на опасных производственных объектах - 14,0 тыс. руб.

-  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение обязательных требований государственных стандартов, правил обязательной сертификации, нарушение требований нормативных документов по обеспечению единства измерений -2642,0 тыс. руб.,

- Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об использовании атомной энергии - 2510,0 тыс. руб.

Приносящей доход деятельностью Управление не занимается и внебюджетных средств не имеет.

По результатам проведенной в Управлении инвентаризации по состоянию на 31.12.2014г. недостач и излишков не выявлено.

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств в Управлении принимаются соответствующие меры. Например, в течение года перераспределяются ЛБО, что позволяет не допустить образование кредиторской и дебиторской задолженности по предметным статьям расходов.

Сведения об исполнении федерального бюджета Донским МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора в 2014 году

| Код бюджетной классификации | Наименование показателя | Доведенные лимиты бюджетных обязательств | Кассовое исполнение с начала года | Процент исполнения, % | Остаток ЛБО на 31.12.2014г. | Кредиторская задолженность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 498 0401 1030012 121 211 | Заработная плата | 45 056 300,00 | 45 056 300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 498 0401 1030012 121 213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 13 407 300,00 | 13 260 442,37 | 98,9 | 146857,63 | 0,00 |
| 498 0401 1030012 122 212 | Прочие выплаты | 210 000,00 | 210 000,00 | 100,00 | 0,00 | 1637,64 |
| 498 0401 1030012 122 222 | Транспортные услуги | 1 178 000,00 | 1 178 000,00 | 100,00 | 0,00 | 754,63 |
| 498 0401 1030012 122 226 | Прочие работы, услуги | 4 573 000,00 | 4 573 000,00 | 100,00 | 0,00 | 13911,74 |
| 498 0401 1030019 242 221 | Услуги связи | 535 000,00 | 535 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 498 0401 1030019 242 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 498 0401 1030019 242 226 | Прочие работы, услуги | 450 000,00 | 449 914,58 | 99,98 | 85,42 | 0,00 |
| 498 0401 1030019 242 310 | Увеличение стоимости основных средств | 88 000,00 | 88 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 498 0401 1030019 242 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 498 0401 1030019 244 221 | Услуги связи | 184 000,00 | 184 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,05 |
| 498 0401 1030019 244 222 | Транспортные услуги | 9 500,00 | 9 329,45 | 98,20 | 170,55 | 0,00 |
| 498 0401 1030019 244 223 | Коммунальные услуги | 599 000,00 | 596 040,13 | 99,51 | 2 959,87 | 0,00 |
| 498 0401 1030019 244 224 | Арендная плата за пользование имуществом | 516 500,00 | 516 378,36 | 99,98 | 121,64 | 0,00 |
| 498 0401 1030019 244 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 1 127 700,00 | 1 127 625,06 | 99,99 | 74,94 | 0,00 |
| 498 0401 1030019 244 226 | Прочие работы, услуги | 233 000,00 | 232 979,43 | 99,99 | 20,57 | 0,00 |
| 498 0401 1030019 244 310 | Увеличение стоимости основных средств | 245 000,00 | 244 966,39 | 99,99 | 33,61 | 0,00 |
| 498 0401 1030019 244 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 936 000,00 | 936 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 498 0401 1030019 831 290 | Прочие раходы | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 |
| 498 0401 1030019 851 290 | Прочие расходы | 54 900,00 | 53 515,77 | 97,48 | 1 384,23 | 0,00 |
| 498 0401 1030019 852 290 | Прочие расходы | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 |
| 498 0401 1033969 122 212 | Прочие выплаты | 4 700,00 | 4 699,86 | 100,00 | 0,14 | 0,00 |
| 498 0401 1033987 122 212 | Прочие выплаты | 35 200,00 | 34 317,60 | 97,49 | 882,40 | 0,00 |
| Итого: |  | 70 003 100,00 | 69 850 509,00 | 99,78 | 152 591,00 | 16 304,06 |

# 7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

7.1. Обеспечение подразделений нормативной документацией, информационными и справочными материалами

Донское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора полностью обеспечено необходимыми нормативными и руководящими документами, информационными и справочными материалами.

В Донском МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора ведется учет, хранение и постоянное сопровождение нормативных и руководящих документов, в том числе: регистрация, тиражирование, учет копий и передача учтенных копий в структурные подразделения Донского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора, внесение изменений в нормативные и руководящие документы, изъятие из обращения отмененных нормативных и руководящих документов и их оформление к последующему хранению, подготовка ежеквартальных справок о вновь введенных, измененных и отмененных нормативных и руководящих документов и направление справок в структурные подразделения Донского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора.

Ведется библиотечное обслуживание работников Донского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора, в том числе:

-комплектование производственно-технической, справочной и периодической литературой;

-учет, систематизация и размещение литературы; обеспечение ее сохранности;

-выдача литературы пользователям и учет ее движения.

В Донском МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора имеются электронные базы данных нормативных и справочных документов. Еженедельно обновляется установленная на сервере Центрального управления справочно-правовая система «Кодекс», содержащая нормативную и правовую документацию.

В Донском МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора установлена и используется в работе, разработанная НТЦ ЯРБ информационная система нормативных документов RIS 3.0.

На сервере Донского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора размещаются учебные материалы по работе с офисными программами, справочная информация различного направления, доступная с каждой рабочей станции сети.

7.2. Внедрение современных информационных технологий

Проведено обновление локальной вычислительной сети (далее -  ЛВС) Донского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора: замена персональных компьютеров рабочих станций, ноутбуков. Поддерживается сайт Донского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора с еженедельным обновлением информации. В управлении 21 рабочая станция АИС ЯРБ, 3 рабочие станции с программным обеспечением VipNet Client. Используются базы данных RIS, Кодекс.

В ЛВС Донского МТУ по надзору ЯРБ Ростехнадзора установлено программное обеспечение сервер администрирования Kaspersky Administration Kit для улучшения качества удаленной защиты от несанкционированного доступа из сети Internet. На всех рабочих станциях лицензионное программное обеспечение: Windows XP, Windows 7, MS Office 2007, MS Office Professional 2010, WinRar, Nero 12, Fine Reader.

Эксплуатируются базы данных, созданные в Донском МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора:

«Контроль УДЛ» - база данных для хранения сведений по выданным лицензиям и их условиям действия;

«Контроль предписаний» - база данных используется для хранения сведений по выданным предписаниям, актам-предписаниям и осуществления контроля за их исполнением;

«Контроль УДЛ ЯРБ» - база данных для хранения сведений по выданным лицензиям и их условиям действия в ОЯРБ.

7.3. Развитие средств связи

В отчетном году произведены работы по установке оборудования для реализации IP-телефонии в Донском МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора, а именно: многофункционального маршрутизатора Cisco серии ISR 2921; коммутаторы Cisco серии Catalyst 3650 и 2960, серверное оборудование фирмы Cisco серии Unified Computing System C220.

В Донском МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора (г. Нововоронеж) произведены операции по улучшению качества ВСПД (ведомственная сеть передачи данных) под защитой криптошлюза АКПШ «Континент», позволяющего обеспечить наиболее эффективную защиту информационных сетей организации от вторжения с сети интернет, конфиденциальность при передаче информации по открытым каналам связи (VPN), организовать безопасный доступ пользователей VPN к ресурсам сетей общего пользования, а также защищенное взаимодействие сетей различных организаций.

В территориальных отделах Донского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора обеспечение средствами связи является недостаточным ввиду отсутствия полноценного финансирования по данной позиции.

7.4. Техническое обеспечение

В ЛВС Донского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора функционируют 1 файловый сервер, дополнительно установлены в серверный комплекс 2 сервера HP, 62 рабочих станций, все с процессорами не менее 2.2 Ггц.  Произведена замена свитча в серверном помещении для улучшения пропускной способности данных. Для сканирования документов имеются 5 сканеров различных моделей. Для печати и размножения документов установлены 18 принтеров, 6 сетевых МФУ.

7.5. Выполнение требований по защите информации

Требования по защите информации (далее - ЗИ) выполняются. В целом состояние ЗИ удовлетворительное. Сбоев в работе ЛВС, повлекших за собой нарушение целостности и доступности информации, не зафиксировано. В Донском МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора работает 4 автоматизированных рабочих места (АРМ) в кабинетах: руководителя, спецчасти, отдела кадров и спецработы, финансово-бухгалтерского отдела. Аттестованы 3 помещения со всем оборудованием находящимся в них. В защищаемых помещениях назначены ответственные сотрудники.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ результатов надзорной деятельности Донского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора за отчетный период позволяет сделать следующие выводы:

Состояние ядерной и радиационной безопасности атомных станций и состояние радиационной безопасности радиационно опасных объектов, поднадзорных Донскому МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора, можно считать удовлетворительным.

Случаев превышения доз внешнего облучения персонала и лиц, прикомандированных на НВАЭС, КАЭС, РАЭС выше предела, установленного «Нормами радиационной безопасности», не отмечалось.

Обеспечение физической защиты ЯМ и ЯУ, и ПХ ЯМ, РВ, обращение с ЯМ, РВ м РАО в основном соответствует требованиям нормативных документов в области использования атомной энергии.

Сооружение объектов атомной энергетики в основном осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов. Деятельность организаций сооружающих объекты атомной энергетики можно оценить как удовлетворительную в части  обеспечения  качества строительных работ.

Анализ выявленных в 2014 году нарушений требований норм и правил, условий действия лицензий и принятых мер по устранению этих нарушений, а также их профилактике показал, что принятые меры в виде предписаний и наказаний в виде административных штрафов, а также приостановка  и аннулирование действия ряда лицензий были эффективны и достаточны.

Предложения по совершенствованию деятельности Ростехнадзора в части надзора за соблюдением ядерной, радиационной и технической 
безопасности

1. На НВАЭС в соответствии с проектом осуществляются сбросы радиоактивных веществ не только в поверхностные водные объекты, но и на поля фильтрации. «Методика расчета допустимых сбросов радиоактивных веществ с атомных станций на поля фильтрации и в брызгальные бассейны» (МВР.45090.4Н681) в настоящее время является нелегитимной, а разработка новой методики установления нормативов допустимых сбросов радиоактивных веществ на поля фильтрации не запланирована. Необходимо рассмотреть вопрос по организации работ по разработке такой методики для исключения пробела в этом направлении деятельности;

2. На территории объектов использования атомной энергии имеется ряд объектов (оборудование, трубопроводы), участвующих в технологическом цикле и напрямую не оказывающих влияние на ядерную и радиационную безопасность, не классифицированных по ОПБ-88/97, но нарушения в работе (отказы, инциденты) которых могут явиться исходными событиями для нарушения в работе АЭС (например: азотно-кислородная станция, брызгальные бассейны, градирни, трубопроводы, не относящиеся к трубопроводам пара и горячей воды (маслопроводы, циркводоводы) и т.д.). В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности» и статьей 2 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ « О безопасности гидротехнических сооружений» требования промышленной безопасности и требования к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений для объектов использования атомной энергии устанавливаются федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии, принимаемыми в соответствии с Федеральным законом от 21.11.19995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии», но до настоящего времени федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии, определяющие требования промышленной безопасности данных объектов, оборудования, трубопроводов не разработаны.

3. В нарушение требований ст. 20 ФЗ «Об охране окружающей среды» в Административном регламенте предоставления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственных услуг по установлению нормативов предельно допустимых выбросов радиоактивных веществ в атмосферный воздух и нормативов допустимых сбросов радиоактивных веществ в водные объекты, выдаче разрешений на выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду имеется ряд противоречий и недостатков, например:

- основаниями для отказа является:

предоставление недостоверной информации, но проведение проверок этой информации не предусмотрено;

не предоставление оформленной в установленном порядке доверенности, подтверждающей  полномочия представителей, выступающих от имени заявителя, но ни в одном пункте Административного регламента требований о предоставлении доверенности нет;

- п. 27 Административного регламента предусматривает уплату госпошлины за выдачу разрешения, но отсутствуют требования о предоставлении информации об ее оплате;

- также не предусмотрено, что одним из оснований отказа в выдаче разрешений является неуплата госпошлины за выдачу разрешения. Возникают случаи, когда госпошлина не уплачена, а отказ в выдаче разрешения дать нельзя;

- не предусмотрено и сопровождение разрешительных документов (проведение проверок) после их выдачи;

- отсутствуют основания и по приостановке или аннулировании разрешительных документов в случае выявления несоблюдения установленных нормативов и т.д.

Необходимо устранить данные противоречия, для чего внести соответствующие изменения и дополнения  в данный административный регламент, а при невозможности внесения изменений разработать дополнительные документы;

4. До настоящего времени не внесены изменения в НП-002-04, НП-019-2000, НП-020-2000, НП-058-04 в связи с вступлением в силу № 190-ФЗ от 11.07.2011 «Об обращении с радиоактивными отходами…» и Постановления Правительства 
от 19.10.2012 № 1069 «О критериях отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к радиоактивным отходам, критериях отнесения радиоактивных отходов к особым радиоактивным отходам и к удаляемым радиоактивным отходам и критериях классификации удаляемых радиоактивных отходов», в части классификации РАО. В настоящее время сложилась ситуация, что на АС разработанные документы соответствуют закону и классифицируют РАО по 4 категориям (высоко-, средне-, низко- и очень низкоактивные РАО), в то время как в НП-… классификация РАО осталась по 3 категориям (высоко-, средне- и низкоактивные РАО). Необходимо ускорить работы по внесению изменений в соответствующие НП;

5. При рассмотрении документации по продлению эксплуатации энергоблока № 4 Кольской АЭС выявлено:

- в ФНП в ОИАЭ отсутствуют требования к продлению оборудования классифицированного по ОПБ -88/97 как «2» и «3» класс безопасности, но не подпадающего под действие ПНАЭ Г-7-008-97, по причине отсутствия отнесения этого оборудования к группам А, В, С генпроектантом АЭС;

- п. 6.3.25 НП-044-03 предусматривает определение объема, метода и периодичности техосвидетельствования для сосудов ОИАЭ, для которых продлен срок службы, но требования к процедуре продления проектного срока службы в НП-044-03 отсутствуют.

Необходимо разработать нормативный документ, определяющий требования к продлению оборудования классифицированного по ОПБ -88/97 как «2» и «3» класс безопасности. Внести изменения в НП-044-03, в части определения требований к процедуре продления проектного срока службы сосудов;

6. Условия действия лицензий, выданных различными МТУ по надзору за ЯРБ, сильно разнятся, нет единообразия. Не всегда однозначно можно определить, какие работы могут выполнять привлекаемые организации. Иногда в УДЛ фигурируют работы, не относящиеся к видам деятельности в ОИАЭ;

7. Ежегодно проводить обобщенный анализ (качественный) административной практики  Ростехнадзора (в части ОИАЭ) с выпуском итогового документа (с примерами оспоренных дел, процессуальных ошибок, недостатков, положительной практики, типовых нарушений процедур и т.п.);

8. Предложения  по отчетности:

отменить форму АС (таблицы 1 и 2) в полугодовой и годовой отчетности, т.к. в ней дублируются сведения о показателях надзорной деятельности и содержатся конфиденциальные сведения (ДСП), не имеющие отношения к контрольно-надзорной деятельности (количество РВ, РАО, ЯТ и т.д.). Кроме того, создание, направление и хранение этих сведений требуют дополнительных затрат.

Проблемы надзора за строящимися АЭС

1. Практически отсутствуют нормативные и руководящие документы, направленные на обеспечение деятельности инспекторского состава в части осуществления федерального государственного строительного надзора в области использования атомной энергии. Имеющиеся руководящие документы не соответствуют требованиям законодательства, реальному положению дел в части осуществления федерального государственного надзора за такими объектами капитального строительства, как атомные станции.

В связи с этим, необходимо инициировать разработку нормативных документов (руководящих и методических рекомендаций), касающихся в первую очередь таких видов надзора в рамках государственного строительного надзора, как пожарной, санитарно-эпидемиологической и экологичесокй безопасности на строящихся объектах капитального строительства (атомные станции).

2. В соответствии с действующим законодательством «органом государственного строительного надзора в рамках государственного строительного надзора осуществляется федеральный государственный пожарный надзор, федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, государственный контроль (надзор) за соответствием объекта капитального строительства требованиям в отношении его энергетической эффективности и требованиям в отношении его оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, государственный экологический надзор» (ст. 5 Положения об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 года N 54).

Однако, в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях орган, осуществляющий федеральный государственный строительный надзор, не имеет права рассматривать дела об административных правонарушениях по вышеуказанным вопросам.

Считаем назревшим поднятие инициативы в Правительство РФ о внесении в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях необходимых изменений по данному вопросу.

После проведенной модернизации ХЖО-16 спецпункта Нововоронежской АЭС (техническое решение НВАЭС о проведении модернизации от 08.10.2014 № 101/209-ЦД) используется в качестве бака противопожарного запаса воды «Установки пожаротушения в хранилищах твердых радиоактивных отходов № 6,7,8,9».

Кольской АЭС проведено дополнительное расследование по событию, описанному в отчёте №3КОЛ-Ц19-019-08-13/РЦдоп, с переквалификацией отклонения в нарушение, в соответствии с требованием Ростехнадзора об устранении недостатков по категорированию данного события. По результатам расследования выпущен Отчет  № 3КОЛ-П10-06-08-13 от 21.03.2014.

Ростовской АЭС проведено дополнительное расследование данного нарушения (письмо Ростехнадзора от 09.06.2014 № 9/04/2823-вн «О проведении дополнительного расследования нарушения»). По результатам расследования выпущен отчет № 2РОС-П09-01-05-14-ДОП от 01.07.2014 взамен первоначального отчета о расследовании нарушения № 2РОС-П09-01-05-14 от 26.05.2014).

производство по 1 делу об административном правонарушении в отношении должностного лица Ростовской АЭС было прекращено, в связи с отсутствием состава административного правонарушения

производство по 1 делу об административном правонарушении в отношении должностного лица Ростовской АЭС было прекращено, в связи с отсутствием состава административного правонарушения